**ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-128/23 ծածկագրով գնման ընթացակարգ**

**Հարցում**

1.2.8.9 և 10 լոտերում նշված սողնակների իրանի նյութը (30c..) պողպատ 20 է, որը ԸՍՏ ԳՕՍՏԻ կլիմայական տեղակայումն ու կարգը У է(տեղակայման ջեմաստիճանը -40...+40, աշխատանքայինը -40...+425), իսկ УХЛ3-ի համար անհրածեշտ է որ իրանի նյութը լինի պողպատ 20ГЛ այսինքն սողնակը կանվանվի 30ЛС941нж, 30ЛС64нж, 30ЛС946нж,(տեղակայման ջեմաստիճանը -60...+40, աշհատանքայինը -60...+450) Խնդում եմ տալ պարզաբանում,արդյոք կլիմայական կատարումն և տեղակայման կարրգն է կարեոր(УХЛ3), թե ապրանքի անվանումը 30с64нж, 30с941нж,30с946жн

**Պատասխան**

Ի պատասխան ներկայացված պարզաբանման պահանջին հայտնում ենք Ձեզ, որ պարտադիր է 1 և 2-րդ լոտերում նշված սողնակների իրանի նյութը լինի պողպատ 20, հետևաբար ընդունելի է բնութագրում նշված կլիմայական տեղակայման УХЛЗ կարգի փոխարեն առաջարկվող У կարգը: