**Տեխնիկական Բնութագրեր**

1. **Supapore Vp- Քարթրիջ գոֆրե մեմբրանով**

|  |  |
| --- | --- |
| **Չափսը** | **Ստանդարտ 10”** |
| **Արտաքին տրամագիծ** | **68.5մմ** |
| **Տիպիկ արտաքին մակերես** | **0.65մ2-0.75մ2** |
| **Ախտահանում`**  Ավտոկլավ  Տաք ջրով | **121oC 60 րոպե «240 անգամ»**  **135oC 30 րոպե «25 անգամ»** |
| **90oC 30 րոպե** |
| **Առավելագույն աշխատանքային ջերմաստիճան** | **80oC** |
| **Առավելագույն աշխատանքային ճնշումներ`**  Նորմալ հոսք  Հակադարձ հոսք | **4.0 Բար, 20oC-ում**  **3.5 Բար, 20oC-ում** |
| **Ճնշումների տարբերության առավելագույն արժեքը, որի դեպքում ֆիլտրը պիտի փոխվի** | **2.5 Բար** |
| **Ֆիլտրի մաքրման տիրույթը`**  B-Կենսաբանական  E-Էլեկտրոլիտներ  G-Ընդհանուր | **Միկրոնների ռեյտինգ**  **00A - 0.03µm**  **001 - 0.10\*8**  **002 - 0.20**  **004 - 0.45**  **006 - 0.65**  **008 - 0.80**  **010 - 1.0** |

1. **Procon 5-րդ սերնդի պղնձե պոմպ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Հոսք` (Գալ/ժ)**  **/(Լիտր/ժ)** | **Գալլոն ժամում / Լիտր ժամում** | | | | |
| **Ճնշում` Պ/Բար**  **50/3.4 100/6.9 150/10.3 200/13.8 250/17.5** | | | | |
| **330/1000** | **331/1034** | **330/1031** | **328/1025** | **327/1022** | **326/1019** |
| **Ձիաուժ/Վատտ (շարժիչի լիսեռի հզորությունը)** | | | | |
| **0.33/246** | **0.55/410** | **0.78/581** | **1.00/745** | **1.22/909** |

**Технические характеристики**

1. **Supapore Vp - Картридж с гофрированной мембраной**

|  |  |
| --- | --- |
| **Размер** | **Стандартный 10 ”** |
| **Внешний диаметр** | **68,5 мм** |
| **Типичная внешняя поверхность** | **0,65м 2 -0,75м 2** |
| **Дезинфекция:**  Автоклав  С горячей водой | **121 o C 60 минут «240 раз»**  **135 o C 30 минут «25 раз»** |
| **90 о С в течение 30 минут** |
| **Максимальная рабочая температура** | **80 оС** |
| **Максимальное рабочее давление:**  Нормальный поток  Обратный поток | **4,0 Бар при 20 ° С**  **3,5 бар при 20 ° С** |
| **Максимальное значение перепада давления, при котором необходимо заменить фильтр** | **2,5 Бар** |
| **Диапазон очистки фильтра:**  B-биологический  Е-Электролиты  G-генерал | **Микронный рейтинг**  **00А – 0,03 мкм**  **001 - 0,10 \*8**  **002 - 0,20**  **004 - 0,45**  **006 - 0,65**  **008 - 0,80**  **010 - 1,0** |

1. **Procon: Медный насос 5-го поколения**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Расход: (гал/ч)**  **/(литр/ч)** | **Галлоны в час / Литры в час** | | | | |
| **Давление: П/Бар**  **50/3,4 100/6,9 150/10,3 200/13,8 250/17,5** | | | | |
| **330/1000** | **331/1034** | **330/1031** | **328/1025** | **327/1022** | **326/1019** |
| **Лошадиная сила/Ватт (мощность на валу двигателя)** | | | | |
| **0,33/246** | **0,55/410** | **0,78/581** | **1.00/745** | **22.01.909** |