Չափաբաժին 1

Անխափան էլեկտրասնուցման աղբյուր

1 հատ,

CPV 31151120/3

Գնման Գինը՝ 20000000 (քսան միլիոն) ՀՀ դրամ

Անխափան էլեկտրասնուցման աղբյուր, առցանց տեսակի, կրկնակի փոխակերպումով, IP20 պաշտպանվածության: Ելքային նոմինալ հզորությունը՝ ոչ պակաս 120 կՎԱ: Համալրված է մարտկոցային մոդուլով, որը մուտքային սնուցման բացակայության և մարտկոցների լիովին լիցքավորված լինելու պարագայում,  20ր ընթացքում կապահովի աղբյուրի 70% բեռի  էլեկտրասնուցումը: Պետք է ունենա ՛՛Զերո՛՛ ազդեցություն արտաքին սնուցող ցանցի վրա: Հեռակառավարման կոնտակտների առկայություն՝ դիզել-գեներատորից աշխատելու, վթարային անջատման, սպասարկման շրջանցման, մարտկոցների միացման, աշխատանքային ռեժիմների արտացոլման համար:

Համակարգի պահանջները.

-էլեկտրամագնիսական համատեղելիությունը՝ համաձայն IEC EN 62040-2;

-Հեռակառավարման ինտերֆեյները՝ RS232, RS485, USB;

-Դիզել-գեներատորից աշխատելու հնարավորություն;

-SNMP քարտի առկայություն;

-Ապահովում  է սարքի և մարտկոցների ջերմաստիճանի և խոնավության հեռավար մշտադիտարկում, ինչպես նաև տվյալների ավտոմատ փոխանցում սարքերի կառավարման էլեկտրոնային հարթակ և տվյալների արտահանում առնվազն XLS և PDF ֆորմատներով:

-Աշխատանքը արտացոլող հեռակառավարվող վահանակի հնարավորություն;

-ՈՒժային մալուխների մուտքի հնարավորություն սարքի վերին մասից;

-Մեկուսիչ տրանսֆորմատոր:

Մուտքային սնուցման պայմաններ.

-Մուտքային լարումը՝ -3 x 400/230 V ±15 %

-Մուտքային հաճախականությունը՝ – 50-60 Hz

-Մուտքային հզորության օգտակար գործակիցը ոչ պակաս քան 0.99 (99%):

-Օգտակար գործողության գործակիցը ”Eco” ռեժիմում՝ - առնվազն 98%

-Օգտակար գործողության գործակիցը ”Online” ռեժիմում՝ - առնվազն 95% (50% բեռի համար)

Ելքի բնութագրեր.

-Ելքային լարումը՝ – եռաֆազ, 380/220V – 400/230V – 415/240V - ընտրովի 
-Ելքային հաճախականությունը՝ – 50Hz - 60Hz ընտրովի

-Ելքային հաճախականության ճշտությունը՝ - +/-0.001%

Ելքային լարման կայունությունը.

-Ստատիկ բեռի դեպքում – ոչ ավել քան +/-2%

-Դինամիկ բեռի դեպքում – ոչ ավել քան +/-5%

Ելքային լարման աղավաղումները.

-Գծային բեռի դեպքում – ոչ ավել 1%

-Ոչ գծային բեռի դեպքում – ոչ ավել 5%

Գերբեռնման հնարավորությունը.

-մինչև 125% - 10 րոպե

-մինչև 150% - 1 րոպե

-մինչև 199% - 10 վարկյան

Կարճ միացման հոսանքին դիմակայելը առնվազն 570A

Դասակարգում ըստ IEC 62040-3 (Voltage Frequency Independent) VFI - SS – 11:

Արտաքին չափսերը (ԲxԼxԽ) ոչ ավել քան 1900 x 830 x 830մմ:

Մարտկոցների տեսակը՝ - փակ, չսպասարկվող, կապարաթթվային (AGM կամ GEL տեսակի)

Մարտկոցների լիցքավորելու հնարավորությունը՝ ոչ պակաս քան 100A

Մարտկոցների լիցքավորելու բնութագրերը համաձայն DIN 41773-ի

Համապատասխանությանունը ստանդարտներին ոչ պակաս քան՝ IEC EN 62040-1, IEC EN 62040-2, IEC EN 62040-3, ISO9001:2008, ISO14001

Պետք է տրամադրվի առնվազն 2 տարվա երաշխիքային ժամկետ, սկսած տեղադրման պահից:

Սարքի տեղադրումը, թողարկումը, ԲԿ-ի տեխնիկական մասնագետի ուսուցումը և սարքերի կառավարման էլեկտրոնային հարթակի հետ ինտեգրումը պետք է իրականացվի արտադրողի կողմից արտոնագրված մասնեգետի կողմից մատակարարի միջոցներով։

Ապրանքը պետք է Մատակարարվի Պայամանգիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից հաշված 60 օրվա ընթացքում:

Սույն ընթացակարգում հիմք են ընդունվում հետևյալ Վճարման պայմանները

Ֆինանսական միջոցները նախատեսված են և հատկացվելու են սահմանված կարգով Ապրանքները ընդունելու օրվան հաջորդող 90 օրվա ընթացքում և վճարումն իրականացվելու է 5 աշխատանքային օրում:

ЛОТ 1

Источник бесперебойного электропитания

1 штука,

CPV 31151120/3

Цена Закупки՝ 20000000 (двадцать милион) драмов РА

Источник бесперебойного электропитания, типа Онлайн, двойная конверсия, защита IP20. Хоминальная выходная мощность не менее 120 кВА. Оснащена аккумуляторным модулем, который при отсутствии входной мощности и полностью заряженных аккумуляторах обеспечит электропитание 70% нагрузки источника в течение 20 минут. Должен иметь «нулевое» влияние на внешнюю энергосистему. Наличие контактов дистанционного управления: - работа от дизель-генератора, аварийное отключение, сервисный байпас, подключение аккумулятора - для отображения режимов работы.

Технические требования системы:

-Электромагнитная совместимость согласно IEC EN 62040-2;

-Интерфейсы дистанционного управления: RS232, RS485, USB;

-Работа от дизель-генератора;

-Наличие SNMP-карты;

-Должен обеспечивать удаленный мониторинг температуры и влажности устройства и аккумуляторов, а также автоматическую передачу в платформу управления электронными устройствами и экспорт данных как минимум в форматы XLS и PDF.

-Должен иметь возможность удаленной информационной панели для отражения работы

-Доступ к силовым кабелям сверху устройства;

-Наличие изолирующего трансформатора;

Условия входной мощности:

Входное напряжение: -3 x 400/230 В +15 % -15 %

Входная частота: – 50-60 Гц

Полезный входной коэффициент мощности составляет не менее 0,99 (99%).

КПД в режиме «Эко» – не менее 98%

КПД в режиме «Онлайн» - не менее 95% (50% под нагрузкой)

Выходные характеристики:

Выходное напряжение: - трехфазное, 380/220 В - 400/230 В - 415/240 В - опционально

Выходная частота: – 50 Гц – 60 Гц опционально

Точность выходной частоты: - +/- 0,001%

Стабильность выходного напряжения:

-При статической нагрузке - не более +/-2%

-При динамической нагрузке - не более +/-5%

Искажения выходного напряжения:

-при линейной нагрузке - не более 1%

-при нелинейной нагрузке - не более 5%

Перегрузочная способность:

до 125% - 10 минут

до 150% - 1 минута

до 199% - 10 кредитов

Выдерживать ток короткого замыкания: - не менее 570А.

Классификация согласно IEC 62040-3 (независимо от напряжения и частоты) VFI - SS - 11

Габаритные размеры (ВхШхГ) не более 1900 х 830 х 830мм

Тип аккумулятора: - герметичный, необслуживаемый, свинцово-кислотный (типа AGM или GEL)

Емкость зарядки аккумулятора: не менее 100А

Характеристики зарядки аккумулятора согласно DIN 41773.

Соответствие стандартам не ниже: IEC EN 62040-1, IEC EN 62040-2, IEC EN 62040-3, ISO9001:2008, ISO14001.

Должно предостваляться гарантийный срок не менее 2 года с момента установки.

Установка, запуск устройства, обучение технических специалистов MЦ и интеграция с платформой управления электронными устройствами должны выполняться средствами поставщиком с помощью специалиста, имеющего лицензию производителя.

Товар должен быть доставлен в течение 60 дней с даты вступления в силу Контракта.

При данной процедуре закупки за основу графика платежей принимаются условия оплаты, указанные в настоящем пункте.

Финансовые средства предусмотрены и будут предоставлятся в течении 90 дней, со дня принятия Товара в соответсвующем порядке, и оплата будет осуществляется в течении 5 дней.