**ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ - ԳՆՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Ապրանքի/товар | | | | | | | | |
| Միջանցիկ ծածկագիրը` ըստ ԳՄԱ դասակարգման  CPV | Անվանումը  Наименование | Հատկանիշները  (տեխնիկական բնութագիր)  Техническая характеристика | Չափման միավորը  Единица измерения | Ընդհանուր քանակը  Общее количество | Միավորի գինը  (դրամ)  Цена единицы | Գումարը  (դրամ)  Цена | Մատակարարման/Поставка | |
| Հասցեն  Адрес | Ժամկետը  Сроки |
| 1 | 42121150 | Էլեկտրապոմպային ագրեգատ  Электронасосный агрегат | АС-3В 8/25-11/10А УХЛ4 տեսակի; Մատուցում` ոչ պակաս 12,5 մ3/ժ; Ճնշումը ելքում` ոչ ավել 1,0 ՄՊա; Հզորությունը` ոչ ավել 5 կՎտ; Պտտման հաճախությունը` 2900 պտ/րոպե; Էլ. հոսանքի հաճախությունը` 50 Հց, լարումը` 380 Վ; Ագրեգատի զանգվածը` ոչ ավել 180 կգ; Անվտանգության դասը՝ 2 ըստ НП-001-97։  Тип АС-3В 8/25-11/10А УХЛ4; Подача не менее 12,5 м3/ч, Давление на выходе не более 1,0 МПа; Мощность не более 5 кВт, Частота вращения 2900 об/мин; Частота тока 50 Гц, напряжение 380 В; Масса агрегата не более 180кг ; Класс безопасности – 2 по НП-001-97․ | Հատ  Штук | 2 | 39600000 | 79200000 | մ. Արմավիր ք. Մեծամոր «ՀԱԷԿ» ՓԲԸ  марз Армавир г. Мецамор ЗАО "ААЭК" «ААЭК» | Պայմանագիրը կնքելուց հետո մինչև 2026թ. մարտի 31-ը  После подписания контракта до 2026 года. 31 марта договора |

**Լրացուցիչ պայմաններ՝**

1. Մասնակցին ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրության տրամադրման ժամկետ – 10 աշխատանքային օր
2. Թույլատրելի խախտման ժամկետ – 10 օրացուցային օր
3. Երաշխիքային ժամկետ - Նվազագույնը 365 օր ապրանքները հանձման օրվանից:
4. Բանկային երաշխիքի տեսքով կանխավճարի ապահովման ներկայացման դեպքում նախատեսվում է կանխավճարի տրամադրում պայմանագրային գումարի մինչև 30% չափով:
5. Պայմանագրի կատարման և կառավարման փուլում հարցերի դեպքում անհրաժեշտ է կապ հաստատել պատասխանատու ստորաբաժանման ներկայացուցչի հետ 010 28 29 60 հեռախոսահամարով. Գեղամ Բալումյան Email: [gegham.balumyan@anpp.am](mailto:gegham.balumyan@anpp.am)
6. Ապրանքները պետք է լինեն նոր, պետք է ունենան անձնագիր` փորձարկման արդյունքների, երաշխիքային պարտավորությունների և ժամկետի վերաբերյալ նշումով, շահագործման հրահանգ և տեխնիկական բնութագիր` ներառյալ վերանորոգման մասին տեղեկությամբ, Տեխնիկական պայմաններ կապիտալ վերանորոգման համար, հավաքական գծագիր պահեստամասերի անվանացանկով, իրանի և արագամաշ մասերի գծագրեր: Պոմպային ագրեգատները պետք է մատակարարվեն հավաք վիճակում: Փաթեթավորումը պետք է ապահովի ապրանքի մեխանիկական ամբողջականությունը, փաստաթղթերը պետք է լինեն թարգմանված հայերեն կամ ռուսերեն լեզուներով: Անվտանգության 2-րդ դաս ըստ НП-001-97 ունեցող պոմպերը պետք է պատրաստվեն և ընդունվեն ըստ որակի պլանի, համաձայն НП-071-18, ГОСТ Р 50.06.01-2017 փաստաթղթերի և РД ЭО 1.1.2.01.0713-2013 փաստաթղթի 5-րդ կետի 5․1 ենթակետի, անվտանգության 2-րդ դասին (ըստ НП-001-97-ի) համապատասխան՝ մասնագիտացված կազմակերպության ներգրավմամբ կամ ըստ արտադրող երկրում գործող ընդունման կարգի, անվտանգության 2-րդ դասին (ըստ НП-001-97-ի) համապատասխան: Ապրանքների ընդունման կազմակերպումն ու անցկացումը մատակարարի պատասխանատվության ներքո է:
7. Մանսակիցը իր կողմից առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագրի հետ միաժանանակ պետք է ներկայացնի առաջարկվող ապրանքի ապրանքային նշանը, ֆիրմային անվանումը, մոդելը, արտադրողի անվանումը:

**ՀԱԷԿ-ի շահագործման անվտանգության ապահովման տեսակետից պոմպային ագրեգատների համարժեք տարբերակը անթույլատրելի է՝ համաձայն նախագծա-կոնստրուրկտորական փաստաթղթերի:**

**Дополнительные условия:**

1. Срок предоставления подписанного участнику протокола приема-сдачи-10 рабочих дней.
2. Допустимый срок нарушения-10 календарных дней
3. Гарантийный срок - минимум 365 дней с даты доставки товара
4. В случае представления обеспечения предоплаты в виде банковской гарантии предусматривается предоставление предоплаты в размере до 30% от договорной суммы
5. В случае вопросов на этапе исполнения договора и управления необходимо связаться с представителем ответственного подразделения по телефону 010 28 29 60. Гегам Балумян Email: [gegham.balumyan@anpp.am](mailto:gegham.balumyan@anpp.am) .
6. Товары должны быть новыми, должны иметь паспорт с отметкой результатов испытаний, гарантийных обязательств и сроков, должны иметь инструкцию по эксплуатации и техническую характеристику, включая сведения о ремонте, ТУ на капитальный ремонт должен иметь сборочный чертеж с указателем запчастей, чертежи корпуса и быстроизнашиваемых деталей. Насосные агрегаты должны быть поставлены в сборе. Упаковка должна обеспечить механическую целостность товара, документы должны быть переведены на армянский или русский языки.Товары с классом безопасности- 2 по НП-001-97 должны изготавливаться и приниматься согласно плана качества, по НП-071-18, ГОСТ Р 50.06.01-2017 и по РД ЭО 1.1.2.01.0713-2013 п.5 п.п. 5.1, согласно их классу безопасности-2, с привлечением специализированной организации, или по действующим правилам приемки, страны производителя, соответствующего классу безопасности-2, по НП-001-97. Организация и проведение приемки продукции
7. Участник вместе с технической характеристикой предлагаемого им товара должен представить товарный знак, фирменное наименование, модель, наименование производителя предлагаемого товара

**С точки зрения обеспечения безопасности эксплуатации ААЭС аналог насосных агрегатов недопустим, согласно проектно - конструкторским документам:**

**ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Չ/հ | Միջանցիկ ծածկագիրը` ըստ ԳՄԱ դասակարգման  CPV | Ապրանքի անվանումը  Наименование | Չափման միավորը  Единица измерения | Ընդհանուր քանակը  Общее количество | Վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2026թ`  ըստ ամիսների  Выплаты планируется произвести в 2026 году.  по месяцам | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Գումար  (ՀՀ դրամ)  Цена |
| 1 | 42121150 | Էլեկտրապոմպային ագրեգատ  Электронасосный агрегат | հատ | 2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |

**Ծանոթություն.**

- Գնման համար անհրաժեշտ ֆինանսական միջոցները նախատեսված են «ՀԱԷԿ» ՓԲԸ -ի հրապարակված փոփոխված և լրացված գնման պլանի համապատասխան անվանատողերով։

- Վճարումը կիրականացվի փաստացի մատակարարված ապրանքների հանձման-ընդունման արձանագրության հիման վրա:

\*Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են աճողական կարգով և տոկոսով, իսկ պայմանագիրը կնքելիս տոկոսի փոխարեն անհրաժեշտ է նշել կոնկրետ գումարի չափ: