ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ - ԳՆՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ \*

ՀՀ դրամ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Չ/հ | Ապրանքի | | | | | | | |
| Միջանցիկ ծածկագիրը` ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV) | Անվանումը | Հատկանիշները  (տեխնիկական բնութագիր) | Չափման միավորը | Գնման գին | Մատակարարման | | |
| Հասցեն | Ենթակա քանակը | Ժամկետը |
|  | 44163220 | Հրշեջ ծայրապանակ  Ствол пожарный | РСК-50, նյութը՝ ալյումին  Միացնող գլխիկի պայմանական անցքը` 50 մմ  Հրշեջ ճկափողի միացնող գլխիկ` ГР-50  Աշխատանքային ճնշումը` 0,4÷0,6 ՄՊա  Կցափողի ելքային անցքի տրամագիծը` 12 մմ  Ծայրապանակի երկարությունը` 350÷365 մմ  Քաշը` 1,40÷1,95 կգ  РСК-50, материал - алюминий  Условный проход соединительной головки – 50мм  Головки соединительные пожарных рукавов – ГР-50  Рабочее давление - 0,4÷0,6 МПа  Диаметр выходного отверстия насадки – 12 мм  Длина ствола – 350÷365 мм  Масса – 1,40÷1,95 кг | Հատ  штук | 429 000 | մ. Արմավիր ք. Մեծամոր «ՀԱԷԿ» ՓԲԸ  марз Армавир г. Мецамор ЗАО "ААЭК" | 22 | Պայմանագիրը կնքելուց հետո 90 օրացույցային օրվա ընթացում  В течение 90 календарных дней после подписания договора |
|  | 44221190 | Դուռ  Дверь | Հակահրդեհային, մետաղական, երկփեղկանի, դռան փեղկի հաստությունը 75 մմ-ից ոչ պակաս, հրակայունության սահմանը (EI-90) 90ր, ծխնիների քանակը՝ 3 հատ, գույնը մոխրագույն, պատված փոշեներկով՝ ըստ RAL 7035 ստանդարտի, ներդրովի հակահրդեհային կողպեք, ներսից փեղկը լցված է հատուկ հրակայուն նյութով: Դռան փեղկերը լայնությամբ նույնն են: Երկու փեղկերը բացվում են, փեղկերից մեկը ձախ է, մյուսը՝ աջ: Երկրորդ բացվող փեղկի վրա տեղադրել սողնակներ՝ ամրացնելով փեղկի անշարժ վիճակը:  Ընդհանուր չափսերը 150x230սմ - 4 հատ  Противопожарная, металлическая, двустворчатая, толщина полотна двери не менее 75мм, огнестойкость двери (EI-90) 90 мин., количество петель- 3 шт, цвет серый, порошковой краской по стандарту RAL 7035, врезной противопожарный замок, изнутри полотно заполнено специальным огнеупорным материалом.  Дверные створки одинаковые по ширине, обе створки открываются, одно из них левое, другое правое. На вторую открывающуюся створку установить шпингалеты, фиксирующие ее стационарное состояние.  Габаритные размеры 150x230 см -4шт | մ2  м2 | 2 400 096 | 13.8 |

**Լրացուցիչ պայմաններ՝**

1. Ապրանքները պետք է լինեն նոր, չօգտագործված, պետք է ունենան որակի հավաստագիր կամ անձնագիր;
2. Մասնակցին ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրության տրամադրման ժամկետ – 10 աշխատանքային օր;
3. Թույլատրելի խախտման ժամկետ – 10 օրացուցային օր;
4. Կատարողը պարտավոր է պահպանել ՀԱԷԿ-ում գործող ներօբեկտային և անցագրային ռեժիմի բոլոր պահանջները;
5. Մատակարարը պետք է ապրանքը մատակարարլուց նվազագույնը մեկ աշխատանքային օր առաջ պայմանագրի կառավարիչին տեղեկացնել մատակարարման վերաբերյալ, մատակարարումը կարող է իրականացնել աշխատանքային օրվա ընթացքում ժամը 9-00 մինչև 15-30;

Պայմանագրի կառավարիչ Մ.Կարապետյան հեռ. 010280035, email [mkrtich.karapetyan@anpp.am](mailto:mkrtich.karapetyan@anpp.am):