| հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը | գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը` ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV) | անվանում | տեխնիկական բնութագիրը | չափման միավորը | միավոր գինը/ ՀՀ դրամ | ընդհանուր գինը/ ՀՀ դրամ | ընդհանուր քանակը | մատակարարման |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | հասցեն | Ժամկետը |
| 1 | 31151120 | Անխափան սնուցման աղբյուր | Հայերեն Տիպ՝ կրկնակի վերափոխում (Online), 19” պահարանում տեղադրման համար նախատեսված ձևաչափի (rack mount) Ներառյալ՝ լրացուցիչ մարտկոցների բլոկ (battery pack) Աշխատանքի ժամանակը 50 % (5000 Վտ) բեռնվածության պայմաններում՝ ոչ պակաս քան 30 ր Համակարգի չափը՝ ոչ ավելի քան 11U (միավոր-unit) Մուտքային լարումը՝ 220/ 230 / 240Վ Ցանցի հաճախականությունը՝ ոչ պակաս քան 40-70 Հց (ավտոմատ ճանաչում (auto sensing)) Մուտքային լարման սահմանները/տիրույթը՝ 100% բեռնման պայմաններում (Full load) ոչ պակաս քան 176-300Վ Ելքային հզորություն՝ առնվազն 10 000 ՎԱ Ելքային հզորություն Վտ-երով՝ առնվազն 10 000 Վտ Ելքային լարում՝ 220 / 230 / 240Վ Հարմոնիկ աղավաղումը՝ ոչ ավել քան 1 % Ալիքի տեսակը՝ սինուսոիդային Ելքային հաճախականությունը՝ ոչ պակաս քան 50/60 Հց +/- 3Հց Շրջանցման (Bypass) տիպը՝ Ներքին շրջանցում (bypass) (ավտոմատ և մեխանիկական) Արդյունավետություն՝ ոչ պակաս, քան 94% (ամբողջական բեռնվածության դեպքում – full load) Կառավարման վահանակ՝ Բազմաֆունկցիոնալ LCD վիճակի վերահսկման և ղեկավարման դիսփլեյի առկայություն, Աշխատանքային միջավայր՝ Ջերմաստիճանային տիրույթ՝ 0° - 40°C Հարաբերական խոնավություն՝ 0-95% (non-condensing) Աղմուկի մակարդակ՝ ավելի պակաս քան 60 dBA Ձայնային ազդանշանների առկայություն՝ առնվազն մարտկոցի վրա աշխատելու/ ցածր մարտկոցի ահազանգի / գերբեռնվածության դեպքերում Առաջարկվող սարքավորումը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, պետք է սպասարկվի մատակարարման օրվանից՝ առնվազն 2 տարվա երաշխիքային ժամկետում (առնվազն երկու տարվա երաշխիք մարտկոցների համար), ունենա առնվազն մեկ հավաստագրված սպասարկման կենտրոն ՀՀ-ում, որը հավաստագրված է սարքավորման արտադրողի կողմից։ Սերտիֆիկացում և ստանդարտներ Առաջին տեղը զբաղեցրած մասնակիցը պետք է տրամադրի վերը նշված Լիցենզավորված երաշխիքային սպասարկման կենտրոնի լիցենզիայի պատճենը, ինչպես նաև Արտադրողի նամակը (MAF): | հատ | 5 200 000 | 5 200 000 | 1 | Երևան, 0022, Հր. Աճառյան 31 | Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից 180 օրացուցային օրվա ընթացքում: |