| номер лота | CPV код | наименование | технические характеристики | единица измерения | цена единицы / AMD | общая цена / AMD | общее кол-во | поставки |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | адрес | сроки |
| 1 | 31151120 | Источник бесперебойного питания | Тип - двойное преобразование (Онлайн) для монтажа в 19-дюймовую стойку (rack mount) С дополнительным блоком батарей Время работы при нагрузке 50% (5000 Вт) - не менее 30 минут Размер системы - не более 11U Входное напряжение - 220/ 230 / 240 В Частота сети - не менее 40-70 Гц (автоматическое определение) Пределы входного напряжения - при 100% (полной нагрузке) не менее чем 176-300 В Выходная мощность в В - не менее 10 000 ВА Выходная мощность в Вт - не менее 10 000 Вт Выходное напряжение - 220 / 230 / 240 В Гармонические искажения - не более 1% Тип волны - синусоидальная волна Выходная частота - не менее 50/60 Гц +/- 3Гц Тип байпаса - внутренний байпас (автоматический и ручной) Эффективность - не менее 94% (полная нагрузка) Панель управления - многофункциональный ЖК-дисплей состояния и управления Рабочая температура- 0° - 40°C Относительная влажность - 0-95% (non-condensing) Уровень шума - менее 60 дБА Сигнализация - сигнализация при работе от аккумулятора / сигнализация о низком заряде аккумулятора / перегрузка Предлагаемое оборудование должно быть новым, не бывшим в употреблении, должно обслуживаться в течение гарантийного срока не менее 2 лет с момента поставки (не менее 2 лет для аккумуляторов), наличие минимум одного сертифицированного сервис центра в Республике Армения, сертифицированным производителем оборудования. Сертификация и стандарты Оборудование должно иметь/соответствовать: сервисный центр в Республике Армения, а участник, занявший первое место, должен предоставить копию лицензии Лицензированного гарантийного сервисного центра, упомянутого выше, а также Письмо производителя (MAF). | штук | 5 200 000 | 5 200 000 | 1 | Ереван, 0022, ул. Ачаряна 31 | В течение 180 дней со дня вступления в силу Договора |