ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ - ԳՆՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ \*

ՀՀ դրամ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ապրանքի | | | | | | | | |
|  | Միջանցիկ ծածկագիրը` ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV) | Անվանումը | Հատկանիշները  (տեխնիկական բնութագիր) | Չափման միավորը | Գնման գին | Մատակարարման | | |
| Հասցեն | Ենթակա քանակը | Ժամկետը |
|  | 44163140 | Խողովակ  Труба | Ø18x2,5 ОСТ 24.125.01-89 կամ համարժեքը, 08X18H10T ըստ ТУ 14-3-197  ℓmin=6մ, անվտանգության դասը՝ «2» ըստ НП-001-15  Ø18x2,5 ОСТ 24.125.01-89 или аналог, 08X18H10T по ТУ 14-3-197  ℓmin=6м, класс безопасности - «2» по НП-001-15 | մ | 4953600 | մ. Արմավիր ք. Մեծամոր «ՀԱԷԿ» ՓԲԸ  марз Армавир г. Мецамор ЗАО "ААЭК" | 96 | Պայմանագիրը կնքելուց հետո 240 (երկու հարյուր քառասուն) օրացույցային օրվա ընթացում  В течение 240 дней с момента заключения договора |
|  | 44163140 | Խողովակ  Труба | Ø25x3 ОСТ 24.125.01-89 կամ համարժեքը, 08X18H10T ըստ ТУ 14-3-197  ℓmin=6մ, անվտանգության դասը՝ «2» ըստ НП-001-15  Ø25x3 ОСТ 24.125.01-89 89 или аналог, 08X18H10T по ТУ 14-3-197  ℓmin=6м, класс безопасности - «2» по НП-001-15 | մ | 3000000 | 12 |
|  | 44163140 | Խողովակ  Труба | Ø32x3,5 ОСТ 24.125.01-89 կամ համարժեքը, 08X18H10T ըստ ТУ 14-3-197ℓmin=6մ, անվտանգության դասը՝ «2» ըստ НП-001-15  Ø32x3,5 ОСТ 24.125.01-89 89 или аналог, 08X18H10T по ТУ 14-3-197  ℓmin=6м, класс безопасности - «2» по НП-001-15 | մ | 8976000 | 48 |
|  | 44163140 | Խողովակ  Труба | Ø57x4 ОСТ 24.125.01-89 կամ համարժեքը, 08X18H10T ըստ ТУ 14-3-197ℓmin=6մ, անվտանգության դասը՝ «2» ըստ НП-001-15  Ø57x4 ОСТ 24.125.01-8989 или аналог, 08X18H10T по ТУ 14-3-197  ℓmin=6м, класс безопасности - «2» по НП-001-15 | մ | 17520000 | 60 |
|  | 44163140 | Խողովակ  Труба | Ø57x5,5 ОСТ 24.125.01-89 կամ համարժեքը, 08X18H10T ըստ ТУ 14-3-197ℓmin=6մ, անվտանգության դասը՝ «2» ըստ НП-001-15  Ø57x5,5 ОСТ 24.125.01-89 89 или аналог, 08X18H10T по ТУ 14-3-197  ℓmin=6м, класс безопасности - «2» по НП-001-15 | մ | 23820000 | 60 |
|  | 44163140 | Խողովակ  Труба | Ø57x3 ОСТ 34-42-658-84 կամ համարժեքը Сталь 20 ըստ ТУ 14-3-190  ℓmin=6մ, անվտանգության դասը՝ «2» ըստ НП-001-15  Ø57x3 ОСТ 34-42-658-8489 или аналог, Сталь 20 по ТУ 14-3-190  ℓmin=6м, класс безопасности - «2» по НП-001-15 | մ | 1296000 | 96 |
|  | 44163140 | Խողովակ  Труба | Ø108x4 ОСТ 34-42-658-84 կամ համարժեքը, Сталь 20 ըստ ТУ 14-3-190ℓmin=6մ, անվտանգության դասը՝ «2» ըստ НП-001-15  Ø108x4 ОСТ 34-42-658-84 89 или аналог, Сталь 20 по ТУ 14-3-190  ℓmin=6м, класс безопасности - «2» по НП-001-15 | մ | 1656000 | 48 |
|  | 44163140 | Խողովակ  Труба | Ø159x5 ОСТ 34-42-658-84 կամ համարժեքը, Сталь 20 ըստ ТУ 14-3-190, ℓmin=6մ, անվտանգության դասը՝ «2» ըստ НП-001-15  Ø159x5 ОСТ 34-42-658-84 или аналог, Сталь 20 по ТУ 14-3-190  ℓmin=6м, класс безопасности - «2» по НП-001-15 | մ | 2160000 | 48 |
|  | 44163140 | Խողովակ  Труба | Ø219x7 ОСТ 34-42-658-84 կամ համարժեքը Сталь 20 ըստ ТУ 14-3-190  ℓmin=6մ, անվտանգության դասը՝ «2» ըստ НП-001-15  Ø219x7 ОСТ 34-42-658-84 или аналог, Сталь 20 по ТУ 14-3-190  ℓmin=6м, класс безопасности - «2» по НП-001-15 | մ | 1476000 | 12 |
|  | 44163140 | Խողովակ  Труба | Ø325x8 ОСТ 34-42-658-84 կամ համարժեքը, Сталь 20 ըստ ТУ 14-3-190,ℓmin=6մ, անվտանգության դասը՝ «2» ըստ НП-001-15  Ø325x8 ОСТ 34-42-658-84 или аналог, Сталь 20 по ТУ 14-3-190  ℓmin=6м, класс безопасности - «2» по НП-001-15 | մ | 2520000 | 12 |
|  | 44163200 | Արմունկ  Отвод | 900-32х3,5 20 ОСТ 24.125.03-89 կամ համարժեքը, 08X18H10T ըստ ТУ 14-3-197անվտանգության դասը՝ «2» ըստ НП-001-15  900-32х3,5 20 ОСТ 24.125.03-8989 или аналог, 08X18H10T по ТУ 14-3-197  класс безопасности - «2» по НП-001-15 | հատ | 2760000 | 24 |
|  | 44163200 | Արմունկ  Отвод | 450-57х4 48 ОСТ 24.125.03-89 կամ համարժեքը, 08X18H10T ըստ ТУ 14-3-197  անվտանգության դասը՝ «2» ըստ НП-001-15  450-57х4 48 ОСТ 24.125.03-89 или аналог, 08X18H10T по ТУ 14-3-197  класс безопасности - «2» по НП-001-15 | հատ | 2460000 | 10 |
|  | 44163200 | Արմունկ  Отвод | 900-57х4 50 ОСТ 24.125.03-89 կամ համարժեքը, 08X18H10T ըստ ТУ 14-3-197անվտանգության դասը՝ «2» ըստ НП-001-15  900-57х4 50 ОСТ 24.125.03-89 или аналог, 08X18H10T по ТУ 14-3-197  класс безопасности - «2» по НП-001-15 | հատ | 3370000 | 10 |
|  | 44163200 | Արմունկ  Отвод | 450-57х5,5 33 ОСТ 24.125.03-89 կամ համարժեքը, 08X18H10T ըստ ТУ 14-3-197անվտանգության դասը՝ «2» ըստ НП-001-15  450-57х5,5 33 ОСТ 24.125.03-89 или аналог, 08X18H10T по ТУ 14-3-197класс безопасности - «2» по НП-001-15 | հատ | 3280000 | 10 |
|  | 44163200 | Արմունկ  Отвод | 900-57х5,5 35 ОСТ 24.125.03-89 կամ համարժեքը, 08X18H10T ըստ ТУ 14-3-197անվտանգության դասը՝ «2» ըստ НП-001-15  900-57х5,5 35 ОСТ 24.125.03-89 или аналог, 08X18H10T по ТУ 14-3-197класс безопасности - «2» по НП-001-15 | հատ | 4500000 | 10 |
|  | 44163200 | Արմունկ  Отвод | С 900-57х3 ОСТ 34.10.699 կամ համարժեքը, Сталь 20 ըստ ТУ 14-3-190անվտանգության դասը՝ «2» ըստ НП-001-15,  խումբը` С ըստ ПНАЭГ-7-008-89,  եզրերի նախապատրաստումը ըստ ОСТ 34.10.701  С 900-57х3 ОСТ 34.10.699 Сталь 20 по ТУ 14-3-190  класс безопасности - «2» по НП-001-15,  группа по ПНАЭГ-7-008-89 - «С»,  подготовка кромок по ОСТ 34.10.701 89 или аналог, | հատ | 330000 | 10 |
|  | 44163200 | Արմունկ  Отвод | С 900-108х4 ОСТ 34.10.699 կամ համարժեքը, Сталь 20 ըստ ТУ 14-3-190անվտանգության դասը՝ «2» ըստ НП-001-15,  խումբը` С ըստ ПНАЭГ-7-008-89,  եզրերի նախապատրաստումը ըստ ОСТ 34.10.701  С 900-108х4 ОСТ 34.10.699 Сталь 20 по ТУ 14-3-190  класс безопасности - «2» по НП-001-15, группа по ПНАЭГ-7-008-89 - «С»,  подготовка кромок по ОСТ 34.10.70189 или аналог, | հատ | 1350000 | 10 |
|  | 44163200 | Արմունկ  Отвод | С 900-159х6 ОСТ 34.10.699 կամ համարժեքը, Сталь 20 ըստ ТУ 14-3-190,անվտանգության դասը՝ «2» ըստ НП-001-15,  խումբը` С ըստ ПНАЭГ-7-008-89,  եզրերի նախապատրաստումը ըստ ОСТ 34.10.701  С 900-159х6 ОСТ 34.10.69989 или аналог, Сталь 20 по ТУ 14-3-190  класс безопасности - «2» по НП-001-15,  группа по ПНАЭГ-7-008-89 - «С»,  подготовка кромок по ОСТ 34.10.701 | հատ | 3650000 | 10 |
|  | 44163200 | Արմունկ  Отвод | С 900-219х8 ОСТ 34.10.699 կամ համարժեքը, Сталь 20 ըստ ТУ 14-3-190անվտանգության դասը՝ «2» ըստ НП-001-15,  խումբը` С ըստ ПНАЭГ-7-008-89,  եզրերի նախապատրաստումը ըստ ОСТ 34.10.701  С 900-219х8 ОСТ 34.10.699 89 или аналог, Сталь 20 по ТУ 14-3-190  класс безопасности - «2» по НП-001-15,  группа по ПНАЭГ-7-008-89 - «С»,  подготовка кромок по ОСТ 34.10.701 | հատ | 2240000 | 2 |
|  | 44163200 | Արմունկ  Отвод | С 900-325х10 ОСТ 34.10.699 կամ համարժեքը, Сталь 20 ըստ ТУ 14-3-190,անվտանգության դասը՝ «2» ըստ НП-001-15,  խումբը` С ըստ ПНАЭГ-7-008-89,  եզրերի նախապատրաստումը ըստ ОСТ 34.10.701  С 900-325х10 ОСТ 34.10.699 Сталь 20 по ТУ 14-3-190  класс безопасности - «2» по НП-001-15, группа по ПНАЭГ-7-008-89 - «С»,  подготовка кромок по ОСТ 34.10.701 или аналог, | հատ | 6040000 | 2 |
|  | 44163200 | Համակենտրոն անցում  Переход концентрический | К-219х7-159х6, L=140մմ, կատարում 2, ԳՕՍՏ 17378-2001 կամ համարժեքը Պողպատ 20  К-219х7-159х6, L=140мм, исполнение 2, ГОСТ 17378-2001 կամ համարժեքը Ст20 | հատ | 42200 | 1 |
|  | 44163200 | Արտուղում (Արմունկ)  Отвод | 90° 159x6, ԳՕՍՏ 17375-2001 կամ համարժեքը Պողպատ 20  90° 159x6, ГОСТ 17375-2001 или аналог Ст20 | հատ | 504000 | 12 |
|  | 44163200 | Արտուղում (Արմունկ)  Отвод | 90° 219x7, ԳՕՍՏ 17375-2001 կամ համարժեքը Պողպատ 20  90° 219x7, ГОСТ 17375-2001 или аналог Ст20 | հատ | 1070000 | 10 |

Լրացուցիչ պայմաններ՝

1. Ապրանքները պետք է լինեն նոր` չօգտագործված, արտադրանքը պետք է ունենա պատրաստման հավաստագիր և մետաղի վկայական, **1÷20** արտադրանքի ընդունումը պետք է իրականացվի ըստ որակի պլանի, համաձայն НП-071-18, РД ЭО 1.1.2.01.0713-2013 և РД ЭО 1.1.2.05.0929-2013 փաստաթղթերի, մասնագիտացված լիազոր կազմակերպության ներգրավմամբ կամ ըստ արտադրող երկրում գործող ընդունման կարգի, անվտանգության 2-րդ դասին (ըստ НП-001-ի) համապատասխան: Ապրանքների ընդունման կազմակերպումն ու անցկացումը մատակարարի պատասխանատվության ներքո է**:**

Должны быть новыми, неиспользованными, изделия должны иметь свидетельство об изготовлении и сертификат на металл, **1÷20** прием продукции должен быть осуществлен по плану качества, согласно документам НП-071-18, РД ЭО 1.1.2.01.0713-2013 и РД ЭО 1.1.2.05.0929-2013, с привлечением специализиронной уполномоченной организации или по действующим правилам приемки, страны производителя, соответствующего классу безопасности-2, по НП-001, организация и проведение приемки продукции входит в зону ответственности поставщика.

1. Մասնակցին ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրության տրամադրման ժամկետ – 10 աշխատանքային օր:
2. Թույլատրելի խախտման ժամկետ – 10 օրացուցային օր:
3. Կատարողը պարտավոր է պահպանել ՀԱԷԿ-ում գործող ներօբեկտային և անցագրային ռեժիմի բոլոր պահանջները:
4. Վաճառողը պետք է ապրանքը մատակարարլուց նվազագույնը մեկ աշխատանքային օր առաջ պայմանագրի կառավարիչին տեղեկացնել մատակարարման վերաբերյալ, մատակարարումը կարող է իրականացնել աշխատանքային օրվա ընթացքում ժամը 9-00 մինչև 15-30:
5. Պայմանագրի կառավարիչ Մ.Կարապետյան հեռ. 010282960, email [mkrtich.karapetyan@anpp.am](mailto:mkrtich.karapetyan@anpp.am):