***ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ -******ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Չ/հ***  *Н/Л* | *Ապրանքի - Товара* | | | | | | | |
| ***Միջանցիկ ծածկագիրը` ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)***  ***Промежуточный код,*** *(cpv)* | ***Անվանումը***  *Наименование* | ***Տեխնիկական բնութագիր***  *Техническая характеристика* | ***Չափման միավորը***  *Единица измерения* | ***Ենթակա քանակը***  *Подлежащее количество* | ***Գնման կանխատեսվողգինը***  ***(ՀՀ դրամ)***  *Цена*  *закупки*  *(Драм РА)* | ***Մատակարարման*** *- Поставкаи \** | |
| ***Հասցեն***  *Адрес* | ***Ժամկետը***  *Срок* |
| *1* | *42131100* | ***Սողնակ սեպաձև շարժական իլով***  ***Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем*** | *ПТ11075-400М1-01-УПР-01 տեսակի:*  *Dу=400մմ, Ру=25կգու/սմ2, նյութը՝ պողպատ-20, եռակցումով միացվող, էլեկտրական շարժաբերով, աշխատանքային միջավայրը՝ ջուր:*  *Սողնակների տեխնիկական բնութագիրը ներկայացված է կից Հավելված 1-ում:*  *Тип ПТ11075-400М1-01-УПР-01;*  *Dу=400мм, Ру=25кгс/см2, материал корпуса сталь-20, под приварку, с электроприводом, рабочая среда-вода.*  *Технические характеристики защелок представлены в в прилагаемом Приложении 1.* | *Հատ*  *Штук* | *6* | ***219 000 000*** | ***Արմավիրի մարզ,***  ***ք.Մեծամոր, «ՀԱԷԿ» ՓԲԸ***  *Армавирская область,*  *г. Мецамор, ЗАО «ААЭК»* | ***\*Ֆինանսական միջոցների նախատեսման դեպքում, կնքվելիք համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից 200 օրացույցային օրվա ընթացում***  ***\*****В случае предусмотрения финансовых средств, в течение 200 календарных дней с даты вступления в силу заключаемого соглашения* |

\*Սույն ընթացակարգը կազմակերպվում է «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի 2-րդ կետի համաձայն:

\*Эта процедура организована в соответствии с пунктом 2 части 6 статьи 15 Закона РА "О закупках".

***Լրացուցիչ պայմաններ՝***

1. ***Ապրանքները պետք է լինեն նոր, արտադրման տարեթիվը սկսած 2024թ., պետք է ունենան անձնագիր` ՆՊ-068-05(НП-068-05) հավելված 15-ի համապատասխան, տեխնիկական նկարագրություն և շահագործման հրահանգ, ներառյալ վերանորոգման մասին տեղեկությամբ, հավաքական գծագիր մասերի անվանացուցակով, իրանի և արագամաշ մասերի գծագրեր, ամրության հաշվարկից քաղվածք, ՏՊ կամ Վերանորոգման մասին ձեռնարկ, փաթեթավորումը պետք է ապահովի ապրանքի մեխանիկական ամբողջականությունը, փաստաթղթերը պետք է լինեն թարգմանված հայերեն կամ ռուսերեն լեզուներով: Արտադրողը պետք է ունենա միջուկային էներգետիկայի համար արտադրման հավաստագիր։ Պետք է իրականացվի համապատասխանության գնահատում, ինչպես նաև որակի ստուգում և տեսչական ընդունումներ՝ ըստ НП-071-18 և ГОСТ Р 50.06.01-2017 փաստաթղթերի, անվտանգության 2-րդ դասին (ըստ НП-001-15-ի) համապատասխան՝ մասնագիտացված կազմակերպության ներգրավմամբ կամ ըստ արտադրող երկրում գործող ընդունման կարգի, անվտանգության 2-րդ դասին (ըստ НП-001-15-ի) համապատասխան: Ապրանքների ընդունման կազմակերպումն ու անցկացումը մատակարարի պատասխանատվության ներքո է:***
2. ***Երաշխիքային ժամկետ է սահմանվում նվազագույնը 365 օրացուցային օր:***
3. ***Բանկային երաշխիքի տեսքով կանխավճարի ապահովման ներկայացման դեպքում նախատեսվում է կանխավճարի տրամադրում պայմանագրային գումարի մինչև 30% չափով:***

***Дополнительные условия!***

1. ***Товары должны быть новыми, даты выпуска - начиная с 2024г., должны иметь паспорт согласно приложения 15 НП-068-05, техническое описание, инструкцию по эксплуатации, включая сведения о ремонте, сборочный чертеж со спецификацией деталей, чертежи корпуса и быстроизнашиваемых деталей, выписка из расчета прочности, ТУ или Руководство по ремонту. Упаковка должна обеспечить механическую целостность товара, документы должны быть переведены на армянский или русский языки. Производитель должен иметь сертификат производства для ядерной энергетики․ Должна выполняться оценка соответствия, а также контроль качества и приемочные инспекции согласно плана качества, по НП-071-18 и ГОСТ Р 50.06.01-2017, согласно их классу безопасности-2, по НП-001-15, с привлечением специализированной организации, или по действующим правилам приемки, страны производи-теля, соответствующего классу безопасности-2, по НП-001-15. Организация и проведение приемки продукции входит в зону ответственности поставщика.***
2. ***Гарантийный срок устанавливается не менее 365 календарных дней.***
3. ***В случае предоставления обеспечения предоплаты в виде банковской гарантии предусматривается предоставление предоплаты в размере до 30% от договорной суммы.***

***Անհրաժեշտ տեղեկատվություն՝***

1. ***Մանսակիցը իր կողմից առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագրի հետ միաժանանակ պետք է ներկայացնի առաջարկվող ապրանքի ապրանքային նշանը, ֆիրմային անվանումը, մոդելը, արտադրողի անվանումը:***
2. ***Վաճառողին ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրության տրամադրման ժամկետ – 10 աշխատանքային օր,***
3. ***Թույլատրելի խախտման ժամկետ – 10 օրացուցային օր,***
4. ***Վաճառողը պարտավոր է պահպանել ՀԱԷԿ-ում գործող ներօբեկտային և անցագրային ռեժիմի բոլոր պահանջները,***
5. ***Վաճառողը պետք է ապրանքը մատակարարլուց նվազագույնը մեկ աշխատանքային օր առաջ պայմանագրի կառավարիչին տեղեկացնել մատակարարման վերաբերյալ, մատակարարումը կարող է իրականացնել աշխատանքային օրվա ընթացքում ժամը 9-00 մինչև 15-30:***

***Необходимая информация!***

1. ***Участник вместе с технической характеристикой предлагаемого им товара должен представить товарный знак, фирменное наименование, модель, наименование производителя предлагаемого товара.***
2. ***Срок предоставления Продавцу подписанного протокола приема-передачи – 10 рабочих дней,***
3. ***Допустимый срок нарушения-10 календарных дней,***
4. ***Продавец обязан соблюдать все требования внутриобъектного и пропускного режима, действующего на ААЭС,***
5. ***Продавец должен уведомить менеджеру по контракту не менее чем за один рабочий день до доставки товара, доставка может быть осуществлена ​​в течение рабочего дня с 9:00 до 15:30.***

***Վճարումը կկատարվի ՀՀ դրամով անկանխիկ՝ դրամական միջոցները Վաճառողի հաշվարկային հաշվին փոխանցելու միջոցով ապրանքի հանձնման-ընդունման արձանագրության հիման վրա՝ պայմանագրի վճարման ժամանակացույցով սահմանված ժամկետում, 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում:***


*Оплата будет произведена безналично в драмах РА путем перечисления денежных средств на расчетный счет продавца на основании протокола приема-передачи товара в срок, установленный графиком оплаты договора, в течение 5 рабочих дней.*

***Տեխնիկական բնութագրի հետ կապված հարցերի դեպքում անհրաժեշտ է կապ հաստատել պատասխանատու ստորաբաժանման ներկայացուցիչ Գարիկ Մարկոսյանի հետ 010 28 29 60 հեռախոսահամարով և garik.markosyan@anpp.am էլեկտրոնային փոստի հասցեով:***

*В случае вопросов, связанных с технической характеристикой, необходимо связаться с представителем ответственного подразделения Гарик Маркосян по телефону 010 28 29 60 и по адресу электронной почты:* ***garik.markosyan@anpp.am.***

***ՀԱՎԵԼՎԱԾ 1***

***ПРИЛОЖЕНИИ 1***

******