*Հավելված N 1*

*« » թ. կնքված*

*ծածկագրով պայմանագրի*

ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ - ԳՆՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ\*

ՀՀ դրամ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ապրանքի | | | | | | | | | | | | |
| հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը | գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը` ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV) | անվանումը | ապրանքային նշանը, մակիշը և արտադրողի անվանումը \*\* | տեխնիկական բնութագիրը | չափման միավորը | միավոր գինը/ՀՀ դրամ | ընդհանուր գինը/ՀՀ դրամ | ընդհանուր քանակը | մատակարարման | | |
| հասցեն | ենթակա քանակը | Ժամկետը\*\*\* |
| 1 | 42121190/1 | Խորքային հորի ջրի պոմպ |  | Տեսակը -Էլեկտրոնասոս ջրային կենտրոնախույզ ЭЦВ 10-65-110 Կամ համարժեք Խողովակի տրամագիծը 250 մմ  Նոմինալ ջրամղումը ոչ պակաս 65 խմ/ժամ  Նոմինալ ճնշում ոչ պակաս 110 մ  Ջրամատակարարման դիապազոնը 50-74 խմ/ժ  Ճնշման դիպազոնը 103-121 մ  Նասոսի մաքսիմալ դիամետրը 235 մմ  Երկարությունը 1430 մմ  Ագրեգատի Քաշը 183-186 կգ  Հզորությունը ոչ պակաս 32 -33 կվտ  Նոմինալ հոսանքի ուժը 65 Ամպեր  Սնուցման Լարումը 380 վոլտ  Պտտման հաճախականությունը 2850 -3000 պտ/ րոպե  Նյութը չժանգոտվող պողպատ:  ***Տեղադրումը , գործարկումը իրականցնում է հաղթող ճանաչված մասնակցը իր ուժերի և միջոցների հաշվին։ Ապրանքները պետք է լինեն չօգտագործված /նոր/, գործարանային փաթեթավորմամբ***  ***Երաշխիք՝ նվազագույնը 3 տարի*** | հատ | 1 200 000 | 1 200 000 | 1 | ՀՀ Գեղարքունիքի մարզ, Մարտունի համայնք, Շահումյան 2 | 1 | Պայմանագրի կնքման պահից 20 օրացույցային օր |

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА-ГРАФИК ЗАКУПКИ[[1]](#footnote-1)\*

драмов РА

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Товар | | | | | | | | | | | | |
| номер предусмотренного приглашением лота | промежуточный код, предусмотренный планом закупок по классификации ЕЗК (CPV) | наименование и товарный знак | наименование производителя и страна происхождения | техническая характеристика | единица измерения | цена единицы/драмов РА | общая цена/драмов РА | | общее количество | поставка | | |
| адрес | подлежащее поставке количество товара | Срок |
| 1. 1 | 42121190/1 | Насос для глубинной воды |  | Тип - Электроцентробежный водяной насос ЭЦВ 10-65-110 или аналог  Диаметр трубы 250 мм  Номинальный расход воды не менее 65 куб.м/час  Номинальный напор не менее 110 м  Диапазон подачи воды 50-74 куб.м/час  Диапазон давлений 103-121 м  Максимальный диаметр насоса 235 мм.  Длина 1430 мм.  Вес блока 183-186 кг  Мощность не менее 32 -33 кВт  Номинальный ток 65 Ампер  Напряжение питания 380 вольт  Частота вращения 2850 -3000 об/мин  Материал: нержавеющая сталь.  Монтаж и пусконаладочные работы будут осуществляться победителем конкурса за свой счет. Продукция должна быть неиспользованной /новой/, в заводской упаковке.  Гарантия: минимум 3 года. | штуки | 1 200 000 | 1 200 000 | 1 | | РА Гегаркуникский марз, община Мартуни, Шаумяна 2 | 1 | 20 календарных дней с момента подписания договора |

1. *\* Срок поставки товара, а в случае поэтапной поставки — срок первого этапа поставки, должен устанавливаться минимум 20 календарных дней, расчет которого осуществляется в день вступления в силу условия исполнения предусмотренных договоров прав и обязанностей сторон, за исключением случая, когда отобранный участник соглашается поставить товар в более короткий срок. Окончательный срок поставки не может быть позднее 25 декабря данного года.* [↑](#footnote-ref-1)