ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ – ԳՆՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ

| Հրավերով նախատես ված չափաբաժնի համարը | Գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը` ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV) | Անվանումը | Տեխնիկական բնութագիր | Չափ ման միավոր | Ընդհանուր քանակ | Մատակարարման |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | հասցեն | Ենթա-կա քանակ | Ժամկետ |
| 1 | 09134210 Դիզելային վառելիք ձմեռային | Դիզելային վառելիք ձմեռային | Դիզելային վառելիք, ձմեռային, /2-րդ դասի/ Ցետանային թիվը 48-ից ոչ պակաս: Ցետանային ցուցիչը 46-ից ոչ պակաս: Խտությունը 15 0C ջերմաստիճանում 800-840 կգ/մ3: Պոլիցիկլիկ արոմատիկ ածխաջրածինների զանգվածային մասը 11 %-ից ոչ ավելի: Ծծմբի պարունակությունը 10 մգ/կգ-ից ոչ ավելի: Բռնկման ջերմաստիճանը 55 0C-ից ոչ ցածր: Ածխածնի մնացորդը /կոքսելիությունը/ 10 % նստվածքում 0,3 %-ից ոչ ավելի: Մածուցիկությունը 40 0C-ում` 1,5-ից մինչև 4,0 մմ2/վ: Պղտորման ջերմաստիճանը` մինուս 22 0C-ից ոչ բարձր: Անվտանգությունը, մակնշումը և փաթեթավորումը` համաձայն ՀՀ կառավարության 2004թ. նոյեմբերի 11-ի N 1592-Ն որոշմամբ հաստատված «Ներքին այրման շարժիչային վառելիքների տեխնիկական կանոնակարգի»: Մատակարարումը մեկանգամյա,պետք է մատակարարվի «Երևանի ՋԷԿ» ՓԲԸ տարածք՝ ք. Երևան, Արցախի 4-րդ նրբ, թիվ 14 հասցե: | լիտր | 500 | Երևան, Արցախի 4-րդ նրբ, թիվ 14 | 500 | Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո 30 օրացույցային օրվա ընթացքում |
| 2 | 09211100 Շարժիչի յուղեր | Յուղ Shell TELLUS S2 M 32 լրասնուցման համար | Յուղ Shell TELLUS S2 M 32 աշխատող առանցքակալների մեջ լրասնուցման համար • Կինեմատիկ մածուցիկությունը 0°C, ASTM D445 դեպքում-338 • Կինեմատիկ մածուցիկությունը 40°C, ASTM D445 դեպքում-32 • Կինեմատիկ մածուցիկությունը 100°C ASTM D445 դեպքում-5.4 • Մածուցիկության ինդեքսը ISO 2909 - 99 • Խտությունը 15°C, ISO 12185 0.875 կգ/լ • Բռնկման ջերմաստիճան °C ISO 12185 - 218 • Սառեցման ջերմաստիճան °C, ISO 3016-30 • Կայունությունը տեղաշարժի դեպքում, մածուցիկության կորուստ (100°C), %, CEC L-45-A-99-8 • Մածուցիկության ինդեքս, ASTM D2270- 163 Յուղի տարրան պետք է լինի կնքված: Ապրանքի հետ ներկայացնել որակի համապատասխանության հավաստագիր, տեղեկատվություն արտադրողի և արտադրման երկրի և արտադրման ժամկետի վերաբերյալ: Կողմերի համաձայնության դեպքում այն կարող է մատակարարվել մատկարաման ժամկետից ավելի շուտ: Ապրանքի տեղափոխումը և բեռնաթափումը կատարում է Մատակարարը: Մատակարարումից մեկ օր առաջ այդ մասին տեղյակ պահել Պատվիրատուին: Յուղը պետք է արտադրված լինի առնվազն 2024 թվականին, վրան նշված արտադրման ժամկետը: Ապրանքը մատակարարելիս մատակարար ընկերությունը պարտավոր է ներկայացնել արտադրողի (MAF - Manufacturer's Authorization Form) կամ վերջինիս ներկայացուցչի կողմից (DAF - Distributer's Authorization Form) երաշխիքային նամակ: | լիտր | 80 | Երևան, Արցախի 4-րդ նրբ, թիվ 14 | 80 | Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո 60 օրացույցային օրվա ընթացքում |
| 3 | 09211100 Շարժիչի յուղեր | Յուղ Shell Omala S2G320 լրասնուցման համար | Յուղ Shell Omala S2 G320 աշխատող հովացման համակարգի լրասնուցման համար • Մածուցիկության աստիճանը ISO 3448 - 320 • Կինեմատիկ մածուծիկությունը 40°C դեպքում, ISO 3104 - 320 մմ2/վրկ • Կինեմատիկ մածուցիկությունը 100°C դեպքում, ISO 3104 - 25մմ2/վրկ • Մածուցիկության ինդեքսը ISO 2909 100 • Խտությունը 15°C, ISO 12185 - 903կգ/մ3 • Բռնկման ջերմաստիճան °C ISO2592 - 250°C • Սառեցման ջերմաստիճան °C, ISO 3016 -15°C: Յուղի տարրաները պետք է լինի կնքված: Ապրանքի հետ ներկայացնել որակի համապատասխանության հավաստագիր, տեղեկատվություն արտադրողի և արտադրման երկրի և արտադրման ժամկետի վերաբերյալ: Կողմերի համաձայնության դեպքում ապրանքը կարող է մատակարարվել նշված ժամկետից շուտ: Ապրանքի տեղափոխումը և բեռնաթափումը կատարում է Մատարարը: Մատակարարումից մեկ օր առաջ այդ մասին տեղյակ պահել Պատվիրատուին: Յուղը պետք է արտադրված լինի առնվազն 2024 թվականին, վրան նշված արտադրման ժամկետը: Ապրանքը մատակարարելիս մատակարար ընկերությունը պարտավոր է ներկայացնել արտադրողի (MAF - Manufacturer's Authorization Form) կամ վերջինիս ներկայացուցչի կողմից (DAF - Distributer's Authorization Form) երաշխիքային նամակ: | լիտր | 209 |  | 209 | ուժի մեջ մտնելուց հետո 30 օրացույցային օրվա ընթացքում |
| 4 | 09211100 Շարժիչի յուղեր | Յուղ | Յուղ, երկտակտանի կիսասիթետիկ շարժիչի յուղ 2T: | լիտր | 5 | Երևան,Արցախի 4-րդ նրբ, թիվ 14 | 5 | Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո 20 օրացույցային օրվա ընթացքում |
| 5 | 09211100 Շարժիչի յուղեր | Յուղ | Յուղ, ТАД-17 կամ ТАП-15В ГОСТу 23652-79-ին համապատասխան․ նախատեսված մոտոբլոկի փոխանցման տուփի համար: | լիտր | 5 |  | 5 |  |