***ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ -******ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Չ/հ***  *Н/Л* | *Ապրանքի - Товара* | | | | | | | |
| ***Միջանցիկ ծածկագիրը` ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)***  ***Промежуточный код,*** *(cpv)* | ***Անվանումը***  *Наименование* | ***Տեխնիկական բնութագիր***  *Техническая характеристика* | ***Չափման միավորը***  *Единица измерения* | ***Ենթակա քանակը***  *Подлежащее количество* | ***Գնման կանխատեսվող***  ***գինը***  ***(ՀՀ դրամ)***  *Цена*  *закупки*  *(Драм РА)* | ***Մատակարարման*** *- Поставкаи \** | |
| ***Հասցեն***  *Адрес* | ***Ժամկետը***  *Срок* |
| *1* | *42131120* | ***Ապահովիչ փական***  *Предохранительный клапан* | *17с22нж4 տեսակի,*  *զսպանակային, լիավերհան, կցաշուրթավոր,*  *պատասխան կցաշուրթերի լրակազմով:*  *Պայմանական տրամագիծը – DN 80,*  *Պայմանական ճնշումը - 1,6 ՄՊա 16 կգու/սմ2,*  *Գործարկման ճնշումը - 0,84 ՄՊա 8,4 կգու/սմ2,*  *Լրիվ բացման ճնշումը – 0,92 ՄՊա 9,2 կգու/սմ2,*  *Աշխատանքային միջավայրը - գոլորշի,*  *Աշխատանքային ջերմաստիճանը – 175 0С,*  *Իրանի նյութը – Պողպատ 25Л,*  *Անվտանգության դասը - 4, ըստ НП-001-15 –ի,*  *Սեյսմակայունության կարգը – III, ըստ НП-031-01-ի:*  *Կլիմայական կատարումը և տեղակայման կարգը - У3*  *ըստ ГОСТ 15150-69-ի կամ համարժեքը:*  *Քաշը – ոչ ավել 33կգ։*  *Типа 17с22нж4,*  *пружинный, полноподъемный, фланцевый,*  *с комплектом ответных фланцев.*  *Диаметр условный – DN 80.*  *Условное давление - 1,6 МПа 16кгс/см2.*  *Давление срабатывания - 0,84МПа 8,4кгс/см2.*  *Давление полного открытия – 0,92МПа 9,2кгс/см2.*  *Рабочая среда – пар.*  *Рабочая температура – 175 0С.*  *Материал корпуса – Сталь 25Л.*  *Класс безопасности - 4 по НП-001-15.*  *Категория сейсмостойкости – III по НП-031-01.*  *Климатическое исполнение и категория размещения - У3 по ГОСТ 15150-69 или аналог.*  *Вес – Не более 33кг.* | *Հատ*  *Штук* | ***3*** | ***1 080 000*** | ***Արմավիրի մարզ, ք.Մեծամոր, «ՀԱԷԿ» ՓԲԸ***  *Армавирская область, г. Мецамор, ЗАО «ААЭК»* | ***Պայմանագիրը կնքելուց հետո 180 օրացուցային օրվա ընթացքում***  *В течение 180 календарных дней после подписания договора* |

***Լրացուցիչ պայմաններ՝***

1. ***Ապրանքը պետք է լինի նոր, պետք է ունենա որակի հավաստագիր կամ անձնագիր` փորձարկման արդյունքների, երաշխիքային պարտավորությունների և ժամկետի վերաբերյալ նշումով, շահագործման հրահանգ և տեխնիկական նկարագրություն` ներառյալ վերանորոգման մասին տեղեկությամբ, հավաքական գծագիր դետալների անվանացանկով, իրանի և արագամաշ մասերի գծագրեր, ամրության հաշվարկից քաղվածք: Փաթեթավորումը պետք է ապահովի ապրանքի մեխանիկական ամբողջականությունը, փաստաթղթերը լինեն թարգմանված հայերեն կամ ռուսերեն լեզվով:***
2. ***Փականը (անվտանգության դասը 4 ըստ НП-001-97–ի) պետք է համապատասխանի OTT 1.3.3.99.0141-2012 պահանջներին և պետք է ընդունվի ըստ որակի պլանի, որը պետք է համապատասխանի РД ЭО 1.1.2.01.0713-2013-ին (Положение об оценке соответствия в форме приемки и испытаний продукции для атомных станций)՝ առանց լիազորված կազմակերպության ներգրավմամբ: Ապրանքների ընդունման կազմակերպումն ու անցկացումը մատակարարի պատասխանատվության ներքո է:***
3. ***Երաշխիքային ժամկետ է սահմանվում նվազագույնը 365 օրացուցային օր:***

***Дополнительные условия!***

*1. Товар должен быть новым, иметь сертификат качества или паспорт с указанием результатов испытаний, гарантийных обязательств и срока гарантии, инструкцию по эксплуатации и техническое описание, включая информацию о ремонте, сборочный чертёж с перечнем наименований деталей, чертежи корпуса и быстроизнашивающихся деталей, а также выдержку из расчёта на прочность. Упаковка должна обеспечивать механическую целостность товара, документы должны быть переведены на армянский или русский язык.*

*2. Клапан (класс безопасности 4 согласно НП-001-97) должен соответствовать требованиям ОТТ 1.3.3.99.0141-2012 и подлежит приемке по плану качества, который должен соответствовать РД ЭО 1.1.2.01.0713-2013 (Положение об оценке соответствия в форме приемки и испытаний продукции для атомных станций) без привлечения уполномоченной организации. Организация и проведение приемки товара находятся под ответственностью поставщика.*

*3. Гарантийный срок устанавливается не менее 365 календарных дней.*

***Անհրաժեշտ տեղեկատվություն՝***

1. ***Մասնակցին ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրության տրամադրման ժամկետ – 10 աշխատանքային օր:***
2. ***Թույլատրելի խախտման ժամկետ – 10 օրացուցային օր:***
3. ***Կատարողը պարտավոր է պահպանել ՀԱԷԿ-ում գործող ներօբեկտային և անցագրային ռեժիմի բոլոր պահանջները:***
4. ***Մատակարարը պետք է ապրանքը մատակարարելուց նվազագույնը մեկ աշխատանքային օր առաջ պայմանագրի կառավարիչին տեղեկացնի մատակարարման վերաբերյալ, մատակարարումը կարող է իրականացնել աշխատանքային օրվա ընթացքում ժամը 900 մինչև 1530:***

***Необходимая информация!***

1. *Срок предоставления участнику подписанного протокола приема-передачи – 10 рабочих дней.*
2. *Допустимый срок нарушения – 10 календарных дней.*
3. *Исполнитель объязан соблюдать все требования внутриобъектного и пропускного режима, действующих на ААЭС.*
4. *Поставщик должен уведомить менеджера по контракту о поставке, как минимум за один рабочий день до поставки товара, поставка может быть осуществлена в течение рабочего дня с 900 до 1530 часов.*

***Վճարումը կկատարվի ՀՀ դրամով անկանխիկ՝ դրամական միջոցները Վաճառողի հաշվարկային հաշվին փոխանցելու միջոցով ապրանքի հանձնման-ընդունման արձանագրության հիման վրա՝ պայմանագրի վճարման ժամանակացույցով սահմանված ժամկետում, 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում:***

*Оплата будет произведена безналично в драмах РА путем перечисления денежных средств на расчетный счет продавца на основании протокола приема-передачи товара в срок, установленный графиком оплаты договора, в течение 5 рабочих дней.*

***Տեխնիկական բնութագրի հետ կապված հարցերի դեպքում անհրաժեշտ է կապ հաստատել պատասխանատու ստորաբաժանման ներկայացուցիչ Գարիկ Մարկոսյանի հետ 010 28 29 60 հեռախոսահամարով և*** [***garik.markosyan@anpp.am***](mailto:garik.markosyan@anpp.am) ***էլեկտրոնային փոստի հասցեով:***

*В случае вопросов, связанных с технической характеристикой, необходимо связаться с представителем ответственного подразделения Гарик Маркосян по телефону 010 28 29 60 и по адресу электронной почты:* [***garik.markosyan@anpp.am***](mailto:garik.markosyan@anpp.am)***.***