ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

հրավերում փոփոխություններ կատարելու մասին

### Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի

### 2025 թվականի օգոստոսի 08-ի N 3 արձանագրությամբ և հրապարակվում է

### “Գնումների մասին” ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն

### Ընթացակարգի ծածկագիրը ԿԴՄՀՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/30

«Կ. Դեմիրճյանի անվան մարզահամերգային համալիր» ՓԲԸ-ի կարիքների համար տնտեսական ապրանքի ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ԿԴՄՀՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/30 ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը ստորև ներկայացնում է նույն ծածկագրով հրավերում կատարված փոփոխության պատճառները և կատարված փոփոխությունների համառոտ նկարագրությունը`

Փոփոխության առաջացման պատճառ․  Հրավերի տեխնիկական բնութագրի և մատակարարման ժամկետի փոփոխություն:

Փոփոխության նկարագրություն․

Էլեկտրոնային աճուրդի համակարգի միջոցով գեներացված հրավերում առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագրի տեխնիկական բնութագիրը շարադրել նոր խմբագրությամբ, հետևյալ կերպ.

Դիզելային գեներատորի տեխնիկական բնութագիրը՝ 500 կՎտ, պաշտպանական կոնտեյներով, ավտոմատ պահուստային միացման համակարգով (ATS), արտաքին տեղադրման համար, նախատեսված շահագործման Հայաստանի կլիմայական պայմաններում։

Տեղադրման և շահագործման վայրը՝ արտաքին, նախատեսված բոլոր եղանակային պայմանների համար։ Գեներատորը պետք է լինի նոր (2024թ.), գործարանային փաթեթավորմամբ։

Տեղադրումը, մոնտաժը և նախնական փորձարկումները պետք է իրականացվեն Մատակարարի կողմից։ Մատակարարը պետք է կատարի մոնտաժի համար անհրաժեշտ մալուխների և այլ միջոցների գնահատում և ներառի աշխատանքների ծավալում։

Գեներատորի տեղադրումը համարվում է ավարտված փորձարկման ավարտից հետո։

Փորձարկումից հետո Մատակարարը ներկայացնում է պաշտոնական նամակ գեներատորի շահագործման պատրաստ լինելու մասին, որից հետո սկսվում է երաշխիքային ժամկետը։ Պատվիրատուին պետք է տրամադրվեն տեխնիկական բնութագրերը, շահագործման և տեղադրման հրահանգները, գործարանային գծագրերը և սխեմաները՝ հայերեն, ռուսերեն կամ անգլերեն լեզվով։ Նաեւ պետք է տրամադրվի գործարանային երաշխիք և ISO 8528 և ISO 3046 ստանդարտներին համապատասխանության վկայականներ։

1. Հիմնական բնութագրեր

Անվանում	Ցուցանիշ

Նոմինալ հզորություն	500 կՎտ

Լարում	400/230 Վ (երեք փուլի փոխհոսանք)

Հաճախականություն	50 Հց

Հզորության գործակից (cos φ)	0.8

Ավտոմատ գործարկում	Առկա է

Գեներատորի տեսակ	Սինխրոն, առանց խոզանակների

Տեղադրման տեսակ	Մոբիլ, կոնտեյներով

ATS՝ ավտոմատ պահուստային միացում	Առկա է

Տեղադրման պայմանները	Արտաքին

Աղմուկի մակարդակ	Մինչև ≤70 DBA

2. Շարժիչ

Անվանում	Ցուցանիշ

Մխոցների քանակը	~6 (շարքով կամ V-աձև դասավորված)

Աշխատանքային հզորության ծավալ	Մինչև 15-25 լ

Ներդաշնակման համակարգ	Էլեկտրոնային

Սառեցման համակարգ	Հեղուկային

Նոմինալ պտույտների արագություն	1500 պտ/րոպե

Վառելիքի ծախս (75% բեռի դեպքում)	~90–110 լ/ժամ

Վառելիքի տեսակ	Դիզելային

Ինքնավար աշխատանքի ժամանակ՝ 70% բեռի դեպքում	 ~մինչև 24 ժամ

Ինքնավար աշխատանքի ժամանակ՝ 100% բեռի դեպքում	~մինչև 17 ժամ

3. Փոխհոսանքի սինխրոն գեներատոր (Альтернатор (генератор переменного тока)

Անվանում	Ցուցանիշ

Տեսակ	Սինխրոն

Մեկուսացման դաս	H

Պաշտպանության դաս	IP23 կամ IP44

Լարման կարգավորում	Ավտոմատ (AVR)

Հաճախականության կայունություն	±0.5%

4. Կառավարման համակարգ

Անվանում	Ցուցանիշ

վերահսկում	Առկա է

Ֆունկցիաներ	Համաձայն միջազգային ստանդարտների

Ինտերֆեյսներ	RS485, USB, GSM, Modbus

LCD էկրան	Առկա է

5. Անվտանգություն Պաշտպանություն՝

•	Ավելաբեռնումից

•	Գերտաքացումից

•	Ցածր յուղի ճնշումից

•	Սառեցման հեղուկի բարձր ջերմաստիճանից

Սարքավորում՝

•	Հրդեհ մարիչներ

•	Հողանցում

•	Արտակարգ կանգեցում

6. Կոմպլեկտավորում

•	500 կՎտ գեներատոր

•	Կոնտեյներ

•	Կոնտրոլլեր

•	Միացման մալուխներ

•	Փաստաթղթեր (անձնագիր, հրահանգներ, սխեմաներ, ISO ստանդարտներին համապատասխանության փաստաթղթեր)

•	Տեխնիկական սպասարկման մատյան

7. Լրացուցիչ

•	Սինխրոնացում այլ գեներատորների հետ

•	Զուգահեռ աշխատանք ապահովելու հնարավորություն՝ սինխրոնացման միջոցով

•	Բարձր տարողությամբ վառելիքի բաք

•	Մոբիլ օգտագործման համար պահանջվող անհրաժեշտ աքսեսուարներ

•	Պահեստամասեր և տեխնիկական սպասարկման հավաքակազմ

8. Լրացուցիչ առանձնահատկություններ

•	Բարձր խտությամբ վուլկանիկ բամբակով ձայնամեկուսացում

•	Պողպատե թափք՝ հակակոռոզիոն էպօքսիդային ներկով

•	Ներկառուցված պողպատե բաք

•	Վառելիքի մակարդակի, յուղի ճնշման և ջրի ջերմաստիճանի սենսորներ

•	Կառավարման վահանակների տարբերակներ

•	Արտաքին վառելիքի բաքերի, պոմպերի և հեռահար մոնիթորինգի միացման հնարավորություն

9. Կապ և կառավարում

Բոլոր նշված հնարավորությունները մատչելի են որպես տարբերակներ (⓪)՝ կախված կառավարման վահանակի տեսակից․

•	RS232 / RS485

•	Modbus / Modbus TCP/IP

•	Ցանցային կապ (CCLAN)

•	GSM/GPRS մոդեմ

•	GPS դիրքորոշում

•	ՀԱՄ համակարգչի ծրագրային ապահովում

•	Հեռակառավարման էկրան

•	Հեռասիգնալ

•	J1939 միացում

Մրցույթում մասնակցողը պարտավոր է ապահովել՝

Երաշխիքային պարտավորություններ՝

•	Առնվազն 12 ամիս կամ 1500 մոթո-ժամ երաշխիք՝ շարժիչի և գեներատորի համար

•	Սպասարկման և վերանորոգման պայմաններ երաշխիքային ժամկետի ընթացքում

•	Պահեստամասերի արագ առաքում

Տեխնիկական փաստաթղթեր ռուսերեն կամ անգլերեն լեզվով՝

•	Գործարկման հրահանգներ, անձնագրեր, միացման սխեմաներ և տեխնիկական սպասարկում

Շահագործման պայմաններ՝

•	Սարքավորումը պետք է հարմարեցված լինի տվյալ տարածաշրջանի կլիմայական պայմաններին (ջերմաստիճան, խոնավություն, ծովի մակերևույթից բարձրություն)

Էլեկտրոնային աճուրդի համակարգի միջոցով գեներացված հրավերում առաջարկվող ապրանքի մատակարարման ժամկետը շարադրել նոր խմբագրությամբ, հետևյալ կերպ.

Մատակարարման ժամկետը. Պայմանագիրը կնքվելու է «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի հիման վրա և սյունակում ժամկետի հաշվարկն իրականացվելու է ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի հիման վրա` ըստ Պատվիրատուի պահանջի 90 օրացուցային օրվա ընթացքում:

Փոփոխության հիմնավորում․ Հիմք ընդունելով «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 26-րդ հոդվածի 1-ին մասի 2-րդ կետ:

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել ԿԴՄՀՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/30 ծածկագրով գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար  Ն. Բոյաջյանին:

Հեռախոս՝ +374 55 80 55 61

Էլ. փոստ՝ sccgnumner@gmail.com

ԿԴՄՀՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/30 ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողով