ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ

| N | Ապրանքի/товар |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Անվանումը Наименование | Հատկանիշները (տեխնիկական բնութագիր) Техническая характеристика | Չափման միավորը Единица измерения | Ընդհանուր քանակը Общее количество | Միավորի գինը (դրամ) Цена единицы | Գումարը (դրամ) Цена | Մատակարարման/Поставка |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Հասցեն Адрес | Ենթակա քանակը Количество | Ժամկետը Сроки |
|  | 35121170 | Ազդասարք Извещатель | Ազդասարք հրեդեհային, ծխային ասպիրացիոն: Աշխատանքի սկզբունքը հիմնված է` պահպանվող օբյեկտից գազաօդային նյութի հավաքման և հարաբերակցական անալիզի (ածխածնի երկօքսիդի, ջերմաստիճանի, գազաօդային նյութի օպտիկական խտության) ենթարկմամբ և հետևյալ ելքային ազդանշանների ձևավորմամբ` «Հրդեհ1», «Հերթապահ ռեժիմ», «Հրդեհ2», «Թողարկման կանգ», «Թողարկում», «Անսարքություն»: Սնուցման լարումը` հաստատուն 19-60Վ, սնուցման հոսանքը՝ 24Վ սնուցման դեպքում, ասպիրատորի 1-ին արագությամբ ոչ ավել քան 190մԱ, ասպիրատորի 2-րդ արագությամբ ոչ ավել քան 260մԱ, ասպիրատորի թողարկման ժամանակ մինչև 600մԱ: Շլեյֆի մուտքային դիմադրությունը 40-60կՕհմ, մեկ կամ երկու էլեկտրակառավարմամբ գնդաձև փականների կառավարման հնարավորություն: RS-485 մուտքը գալվանապես մեկուսացված է, գազաօդային նյութի օպտիկական խտությունը` 0,00001-ից 0,09 դԲ/մ: Ֆիզիկական չափերը ոչ ավել քան 280×300×130մմ, ազդասարքի անվտանգությունը համապատասխանում է ГОСТ Р МЭК 60065-2002-ին կամ համարժեքը: Էլեկտրամագնիսական խանգարումների ազդման կայունությունը ոչ պակաս քան 2, համաձայն ГОСТ 34698-2020-ի կամ համարժեքը։ Ազդասարքը կատարում է խողովակաշարի համակարգի փչահարում: Ազդասարքն իր հետ պետք է ունենա՝ 1. Անցքերի համար նախատեսված հարմարանք նվազագույնը 60 հատ, 2. Հավաքող անցքի ֆիլտր նվազագույն 4 հատ, 3. Կոնդենսատի թողման համար սարքվածք նվազագույնը 4 հատ, 4. Մետաղապլաստե խողովակ՝ 25մմ տրամագծով՝ 400 մետր (մեկ կտորի երկարությունը նվազագույն 100մ): Пожарный дымовой аспирационный, принцип работы основан на заборе из защищаемого объекта газовоздушной смеси и взаимного корреляционного анализа со-путствующих развитию процесса факторов [концентрации угарного газа, темпера-туры, оптической плотности газовоздушной смеси (концентрации дыма)], с формированием извещений во внешние цепи сигналов «Дежурный режим», «По-жар 1», «Пожар 2», «Пуск», «Останов пуска», «Неисправность». Напряжение питания 19÷60В постоянного тока. Потребляемый ток (при питании 24 В) на 1-ой скорости аспиратора не более 190мА, на 2-ой скорости аспиратора не более 260мА, в момент запуска аспирато-ра до 600 мА (в течение 2 сек.). Внутреннее сопротивление входа ШС 40-60 кОм, выходы для управления одним или двумя шаровыми кранами с электроприводом. Вход RS-485 гальванически развязан. Оптическая плотность газовоздушной смеси от 0,00001 дБ/м до 0,09 дБ/м. Габаритные размеры не более 280×300×130 мм, безопасность извещателя соответствует ГОСТ Р МЭК 60065-2002 или эквивалент. Устойчивость к воздействию электромагнитных помех не ниже 2 степени жесткости по ГОСТ 34698-2020 или эквивалент. Выполняет алгоритм продувки системы трубопровода. В комплекте с извещате поставки продукции должны входить: 1. клипсы с наклейками для отверстий-60шт. 2. фильтр для заборного отверстия-4шт. 3. устройства для сброса конденсата -4шт. 4.труба металопластиковая с диаметром 25мм-400метров (Длина одного куска не менее 100 м). | Հատ Шт | 3 | 1 575 000 | 4 725 000 | Արմավիրի մարզ Ք. Մեծամոր «ՀԱԷԿ» ՓԲԸ Армавирский регион, г.Мецамор ЗАО «ААЭК» | 3 | Պայմանագիրը կնքելուց հետո 60 օրացույցային օրվա ընթացքում В течение 60 дней с момента заключения договора |

Լրացուցիչ պայմաններ

- Ապրանքները պետք է լինեն նոր, պետք է ունենան որակի հավաստագիր կամ անձնագիր` փորձարկման արդյունքների, երաշխիքային պարտավորությունների վերաբերյալ նշումով, փաթեթավորումը պետք է ապահովի ապրանքների մեխանիկական ամբողջականությունը, փաստաթղթերը պետք է լինեն թարգմանված հայերեն կամ ռուսերեն լեզվով։

- Չափման միավորը ընտրվել է հատ ելնելով CPV կոդից: Մեկ հատն իր մեջ ներառում է տեխնիկական բնութագրում նախատեսված բոլոր ապրանքները  միասին:

- Վճարումը կկատարվի փաստացի մատակարարված ապրանքների հանձնման-ընդունման արձանագրության հիման վրա:

- Ֆիրմային անվանման, մակնիշի և արտադրողի վերաբերյալ տեղեկատվություն պահանջվում է;

- Մասնակցին ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրության տրամադրման ժամկետ – 30 աշխատանքային օր;

- Թույլատրելի խախտման ժամկետ – 10 օրացուցային օր;

- Կատարողը պարտավոր է պահպանել ՀԱԷԿ-ում գործող ներօբյեկտային և անցագրային ռեժիմի բոլոր պահանջները;

- Մատակարարը պետք է ապրանքը մատակարարելուց նվազագույնը մեկ աշխատանքային օր առաջ պայմանագրի կառավարչին տեղեկացնի մատակարարման վերաբերյալ, մատակարարումը կարող է իրականացնել աշխատանքային օրվա ընթացքում ժամը 900 մինչև 1530;

- Պայմանագրի կառավարիչ Ա. Մելքոնյան  հեռ. 010-28-00-35, email arthur.melqonyan@anpp.am

Дополнительные условия

- Товары должны быть новыми, должны иметь сертификат качества или паспорт с отметкой результатов испытаний, гарантийных обязательств и сроков. Упаковка должна обеспечить механическую целостность товара, документы должны быть переведены на армянский или русский языки.

- Единица измерения выбирается исходя из кода CPV. В счетчик входят все товары и услуги, предусмотренные техническим заданием и сопроводительной документацией вместе взятые.

- Оплата будет произведена на основании протокола приемки-сдачи фактически поставленных товаров:

- Информация о торговом наименовании, марке и производителе требуется;

- Срок предоставления участнику подписанного протокола приема-передачи – 30 рабочих дней;

- Допустимый срок нарушения – 10 календарных дней;

- Исполнитель объязан соблюдать все требования внутриобъектного и пропускного режима, действующих на ААЭС;

- Поставщик должен уведомить менеджера по контракту о поставке, как минимум за один рабочий день до поставки товара, поставка может быть осуществлена в течение рабочего дня с 900 до 1530 часов;

- Менеджер по контракту А.Мелконян.Тел. 010-28-00-35, email arthur.melqonyan@anpp.am