Տեխնիկական բնութագիր - գնման ժամանակացույց

| Չ/հ | Ապրանքի |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Միջանցիկ ծածկագիրը` ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV) | Անվանումը | Հատկանիշները (տեխնիկական բնութագիր) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Ընդհանուր քանակը | Գումար | մատակարարման |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Հասցեն | Ժամկետը |  |
| 1 | 42131120 | Ապահովիչ փական Предохранительный клапан | 17с22нж4 տեսակի, զսպանակային, լիավերհան, կցաշուրթավոր, պատասխան կցաշուրթերի լրակազմով; Պայմանական տրամագիծը – DN 80; Պայմանական ճնշումը - 1,6 ՄՊա 16 կգու/սմ2; Գործարկման ճնշումը - 0,84 ՄՊա 8,4 կգու/սմ2; Լրիվ բացման ճնշումը – 0,92 ՄՊա 9,2 կգու/սմ2; Աշխատանքային միջավայրը - գոլորշի; Աշխատանքային ջերմաստիճանը – 1750С; Իրանի նյութը – Պողպատ 25Л; Անվտանգության դասը - 4, ըստ НП-001-15 -ի; Սեյսմակայունության կարգը – III, ըստ НП-031-01-ի: Կլիմայական կատարումը և տեղակայման կարգը -У3 ըստ ГОСТ 15150-69-ի կամ համարժեքը; Քաշը – ոչ ավել 33կգ։ типа 17с22нж4, пружинный, полноподъемный, фланцевый, с комплектом ответных фланцев; Диаметр условный – DN 80; Условное давление - 1,6 МПа 16кгс/см2; Давление срабатывания - 0,84МПа 8,4кгс/см2; Давление полного открытия – 0,92МПа 9,2кгс/см2; Рабочая среда - пар; Рабочая температура – 1750С; Материал корпуса – Сталь 25Л; Класс безопасности - 4 по НП-001-15; Категория сейсмостойкости – III по НП-031-01; Климатическое исполнение и категория размещения - У3 по ГОСТ 15150-69 или аналог; Вес – Не более 33кг. | Հատ Штук | 640 000 | 3 | 1 920 000 | մ. Արմավիր, ք. Մեծամոր «ՀԱԷԿ» ՓԲԸ марз Армавир г. Мецамор ЗАО "ААЭК" | Ֆինանսական միջոցներ հատկացնելուց հետո 180 օրացուցային օրվա ընթացքում В течение 180 календарных дней после выделения финансовых средств |  |

Լրացուցիչ պայմաններ՝

- Մասնակցին ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրության տրամադրման ժամկետ – 10 աշխատանքային օր

- Թույլատրելի խախտման ժամկետ – 10 օրացուցային օր

- Պայմանագրի կատարման և կառավարման փուլում հարցերի դեպքում անհրաժեշտ է կապ հաստատել պատասխանատու ստորաբաժանման ներկայացուցչի հետ 010 28 29 60 հեռախոսահամարով. Գարիկ Մարկոսյան Email: garik.markosyan@anpp.am

- Ապրանքները պետք է լինեն նոր, պետք է ունենան որակի հավաստագիր կամ անձնագիր` փորձարկման արդյունքների, երաշխիքային պարտավորությունների և ժամկետի վերաբերյալ նշումով, շահագործման հրահանգ և տեխնիկական նկարագրություն` ներառյալ վերանորոգման մասին տեղեկությամբ,  հավաքական գծագիր դետալների անվանացանկով, իրանի և արագամաշ մասերի գծագրեր, ամրության հաշվարկից քաղվածք:  Փաթեթավորումը պետք է ապահովի ապրանքի մեխանիկական ամբողջականությունը, փաստաթղթերը լինեն թարգմանված հայերեն կամ ռուսերեն լեզուներով: Փականները (անվտանգության դասը 4 ըստ НП-001-97–ի) պետք է համապատասխանեն OTT 1.3.3.99.0141-2012 պահանջներին և պետք է ընդունվեն ըստ որակի պլանի, որը պետք է համապատասխանի РД ЭО 1.1.2.01.0713-2013-ին (Положение  об оценке соответствия в форме приемки и испытаний продукции для атомных станций)՝  առանց  լիազորված կազմակերպության ներգրավմամբ: Ապրանքների ընդունման կազմակերպումն ու անցկացումը մատակարարի պատասխանատվության ներքո է:

- Երաշխիքային ժամկետ է սահմանվում նվազագույնը 365 օրացուցային օր:

*Գնման գին սահմանված 1 920 000 ՀՀ դրամից առկա է 1 080 000 ՀՀ դրամը

Дополнительные условия:

- Срок предоставления подписанного участнику протокола приема-сдачи-10 рабочих дней.

- Допустимый срок нарушения-10 календарных дней

- В случае вопросов на этапе исполнения договора и управления необходимо связаться с представителем ответственного подразделения по телефону 010 28 29 60. Гарик Маркосян Email: garik.markosyan@anpp.am

- Товары должны быть новыми, должны иметь сертификат качества или паспорт с отметкой результатов испытаний, гарантийных обязательств и сроков, техническое описание и инструкцию по эксплуатации, включая сведения о ремонте, сборочный чертеж со спецификацией деталей, чертежи корпуса и быстроизнашиваемых деталей, выписку из расчета прочности. Упаковка должна обеспечить механическую целостность товара, документы должны быть переведены на армянский или русский языки. Арматура (класс безопасности -4 по НП-001-97), должна соответствовать требованиям OTT 1.3.3.99.0141-2012, и должна приниматься согласно плана качества по  РД ЭО 1.1.2.01.0713-2013-ին (Положение  об оценке соответствия в форме приемки и испытаний продукции для атомных станций), без привлечения уполномоченной организации. Организация и проведение приемки продукции входит в зону ответственности поставщикаГарантийный срок устанавливается не менее 365 календарных дней.

- Участник вместе с технической характеристикой предлагаемого им товара должен представить товарный знак, фирменное наименование, модель, наименование производителя предлагаемого товара

*Из 1 920 000 драмов РА, установленных по цене покупки, доступно 1 080 000 драмов РА