**ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ - ԳՆՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Ապրանքի/товар | | | | | | | | |
| CPV | Անվանումը  Наименование | Հատկանիշները  (տեխնիկական բնութագիր)  Техническая характеристика | Չափման միավորը  Единица измерения | Ընդհանուր քանակը  Общее количество | Միավորի գինը  (դրամ)  Цена единицы | Գումարը  (դրամ)  Цена | Մատակարարման  Поставка | |
| Հասցեն  Адрес | Ժամկետը  Сроки |
|  | 35111130 | **Փոշային**  **կրակմարիչ**  Порошковый огнетушитель | **Տեսակը ОП–4**  Լիցքավորված փոշու կշիռը՝ 4±0,2 կգ: Աշխատանքային ճնշումը կրակմարիչի իրանի մեջ` 1,4±0,2 ՄՊա: Շթի երկարությունը` ոչ պակաս 3 մ: Հրդեհամարման նյութի մատակարարման ժամանակահատվածը` ոչ պակաս 10 վ: Կրակմարիչի պիտանելիության ժամկետը ոչ պակաս 10 տարի: Ընդհանուր կշիռը՝ ոչ պակաս 5,4 կգ ԳՕՍՏ Ռ 51057-2001 կամ համարժեքը  երաշխիքային ժամկետը ոչ պակաս 12 ամիս:  **Тип ОП–4**  Масса заряда порошка - не менее 4±0,2 кг  Рабочее давление в корпусе - 1,4±0,2 МПа  Длина струи - 3м. Продолжительность подачи огнетушащего средства - не менее 10 с  Срок службы огнетушителя - не менее 10 лет  Масса брутто огнетушителя - не менее 5,4 кг  ГОСТ Р 51057-2001 или аналог  Гарантийный срок не менее 12 месяц. | հատ | 50 | 8000 | 400000 | **Արմավիրի մարզ, ք. Մեծամոր, «ՀԱԷԿ» ՓԲԸ**  Армавирский регион, г.Мецамор ЗАО «ААЭК» | **Պայմանագիրը կնքելուց հետո 60 օրացուցային օրվա ընթացքում**  В течение 60 дней с момента заключения договора |
|  | 35111130 | **Փոշային**  **կրակմարիչ**  **շարժական**  Порошковый  огнетушитель  передвижной | **Տեսակը ОП–100**  Լիցքավորված փոշու կշիռը՝ 100±5 կգ: Աշխատանքային ճնշումը կրակմարիչի իրանի մեջ` 1.2÷1.8 ՄՊա  Շթի երկարությունը` ոչ պակաս 6 մ: Հրդեհամարման նյութի մատակարարման ժամանակահատվածը` ոչ պակաս 30 վ: Կրակմարիչի պիտանելիության ժամկետը ոչ պակաս 10 տարի: Ընդհանուր կշիռը՝ 150±10 կգ  Ճկափող գլխադիրով՝ երկարությունը ոչ պակաս 3մ - 1հատ  Սայլակով, ԳՕՍՏ Ռ 51057-2001 կամ համարժեքը:  երաշխիքային ժամկետը ոչ պակաս 12 ամիս:  **Тип ОП–100**  Масса заряда порошка - не менее 100±5 кг  Рабочее давление в корпусе – 1.2÷1.8МПа  Длина струи - 6 м. Продолжительность подачи огнетушащего средства - не менее 30 с  Срок службы огнетушителя - не менее 10 лет  Масса брутто огнетушителя - 150±10 кг  Длина шланга с насадком не менее 3м- 1 шт  На тележке. ГОСТ Р 51057-2001 или аналог  Гарантийный срок не менее 12 месяц. | հատ | 2 | 140000 | 280000 |
|  | 44221190 | **Դուռ**  Дверь | Հակահրդեհային, մետաղական, միափեղկանի, աջ բացվող, դռան փեղկի հաստությունը 75 մմ-ից ոչ պակաս, հրակայունության սահմանը EI-90 (90 րոպե), ծխնիների քանակը 3 հատ, գույնը՝ մոխրագույն, պատված փոշի ներկով՝ ըստ RAL 7035 ստանդարտի:  Ներդրովի հրդեհային կողպեք, ներսից փեղկը լցված է հատուկ հրակայուն նյութով:  Պետք է ունենա անձնագիր:  Ընդհանուր չափսերը ՝ 95x190սմ  Ппротивопожарная, металлическая, одностворчатая, правого открывания, толщина полотна двери не менее 75мм, огнестойкость двери EI-90 (90 минут), количество петель 3 шт. цвет серый, порошковой краской по стандарту RAL 7035, врезной противопожарный замок, изнутри полотно заполнено специальным огнеупорным материалом.  Должен иметь паспорт.  Габаритные размеры 95x190см | Մ 2 | 1,81 | 176200 | 318 922 |
|  | 44221190 | **Դուռ**  Дверь | Հակահրդեհային, մետաղական, միափեղկանի, աջ բացվող, դռան փեղկի հաստությունը 75 մմ-ից ոչ պակաս, հրակայունության սահմանը EI-90 (90 րոպե), ծխնիների քանակը 3 հատ, գույնը՝ մոխրագույն, պատված փոշի ներկով՝ ըստ RAL 7035 ստանդարտի:  Ներդրովի հրդեհային կողպեք, ներսից փեղկը լցված է հատուկ հրակայուն նյութով:  Պետք է ունենա անձնագիր:  Ընդհանուր չափսերը ՝ 95x160սմ  Ппротивопожарная, металлическая, одностворчатая, правого открывания, толщина полотна двери не менее 75мм, огнестойкость двери EI-90 (90 минут), количество петель 3 шт. цвет серый, порошковой краской по стандарту RAL 7035, врезной противопожарный замок, изнутри полотно заполнено специальным огнеупорным материалом.  Должен иметь паспорт.  Габаритные размеры 95x160см | Մ 2 | 1,52 | 193450 | 294 044 |
|  | 44221190 | **Դուռ**  Дверь | Հակահրդեհային, մետաղական, միափեղկանի, աջ բացվող, դռան փեղկի հաստությունը 75 մմ-ից ոչ պակաս, հրակայունության սահմանը EI-90 (90 րոպե), ծխնիների քանակը 3 հատ, գույնը՝ մոխրագույն, պատված փոշի ներկով՝ ըստ RAL 7035 ստանդարտի:  Ներդրովի հրդեհային կողպեք, ներսից փեղկը լցված է հատուկ հրակայուն նյութով: Պետք է ունենա անձնագիր:  Ընդհանուր չափսերը ՝ 90x190սմ  Ппротивопожарная, металлическая, одностворчатая, правого открывания, толщина полотна двери не менее 75мм, огнестойкость двери EI-90 (90 минут), количество петель 3 шт. цвет серый, порошковой краской по стандарту RAL 7035, врезной противопожарный замок, изнутри полотно заполнено специальным огнеупорным материалом. Должен иметь паспорт.Габаритные размеры 90x190см | Մ 2 | 1,71 | 182500 | 312 075 |  |  |
|  | 44221190 | **Դուռ**  Дверь | Հակահրդեհային, մետաղական, միափեղկանի, աջ բացվող, դռան փեղկի հաստությունը 75 մմ-ից ոչ պակաս, հրակայունության սահմանը EI-90 (90 րոպե), ծխնիների քանակը 3 հատ, գույնը՝ մոխրագույն, պատված փոշի ներկով՝ ըստ RAL 7035 ստանդարտի:  Ներդրովի հրդեհային կողպեք, ներսից փեղկը լցված է հատուկ հրակայուն նյութով:  Պետք է ունենա անձնագիր:  Ընդհանուր չափսերը՝ 82x190սմ  Ппротивопожарная, металлическая, одностворчатая, правого открывания, толщина полотна двери не менее 75мм, огнестойкость двери EI-90 (90 минут), количество петель 3 шт. цвет серый, порошковой краской по стандарту RAL 7035, врезной противопожарный замок, изнутри полотно заполнено специальным огнеупорным материалом.  Должен иметь паспорт.  Габаритные размеры 82x190см | Մ 2 | 1,56 | 192600 | 300 456 |  |  |
|  | 35111130 | **Ածխաթթվային կրակմարիչ**  Огнетушитель углекислотный | **Տեսակը ОУ–1**  Կրակմարիչի իրանի տարողությունը` ոչ պակաս 1,34 լ  Լիցքավորված ածխածնի երկօքսիդի կշիռը՝ 1-0,05 կգ  Կրակմարիչի շահագործման և պահպանման ջերմաստիճանի միջակայքը` -40÷+50 0С  Հրդեհամարման շթի երկարությունը` ոչ պակաս 2 մ  Աշխատանքային ճնշումը իրանի մեջ 200C-ի դեպքում` 5,88 ՄՊա  Հրդեհամարման նյութի մատակարարման ժամանակահատվածը` ոչ պակաս 6 վ  Կրակմարիչի բրուտտո քաշը` 4,5 կգ-ից ոչ ավել  Կրակմարիչի պիտանելիության ժամկետը` ոչ պակաս 10 տարի  ԳՕՍՏ Ռ 51057-2001 կամ համարժեքը  **Тип ОУ-1**  Вместимость корпуса огнетушителя - не менее 1,34 л  Масса заряда двуокиси углерода - 1±0,05 кг  Диапазон температур эксплуатации и хранения огнетушителя -  -40÷+50 0С  Длина струи огнетушащего средства - не менее 2 м  Рабочее давление в корпусе при 200С - 5,88 МПа  Продолжительность подачи огнетушащего средства - не менее 6 с  Масса брутто огнетушителя - не более 4,5 кг  Срок службы огнетушителя - не менее 10 лет  ГОСТ Р 51057-2001 или аналог | հատ | 3 | 10000 | 30000 |  |  |
|  | 35111130 | **Ածխաթթվային կրակմարիչ**  Огнетушитель  углекислотный | **Տեսակը ОУ–2**  Կրակմարիչի իրանի տարողությունը` ոչ պակաս 2,68 լ  Լիցքավորված ածխածնի երկօքսիդի կշիռը՝ 2,0-0,10 կգ  Կրակմարիչի շահագործման և պահպանման ջերմաստիճանի միջակայքը` -40÷+50 0С  Հրդեհամարման շթի երկարությունը` ոչ պակաս 2 մ  Աշխատանքային ճնշումը իրանի մեջ 200C-ի դեպքում` 5,88 ՄՊա  Հրդեհամարման նյութի մատակարարման ժամանակահատվածը` ոչ պակաս 6 վ  Կրակմարիչի բրուտտո քաշը` 7,7 կգ-ից ոչ ավել  Կրակմարիչի պիտանելիության ժամկետը` ոչ պակաս 10 տարի  ԳՕՍՏ Ռ 51057-2001 կամ համարժեքը  **Тип ОУ-2**  Вместимость корпуса огнетушителя - не менее 2,68 л  Масса заряда двуокиси углерода - 2,0-0,10 кг  Диапазон температур эксплуатации и хранения огнетушителя -  -40÷+50 0С  Длина струи огнетушащего средства - не менее 2 м  Рабочее давление в корпусе при 200С - 5,8 МПа  Продолжительность подачи огнетушащего средства - не менее 6 с  Масса брутто огнетушителя - не более 7,7 кг  Срок службы огнетушителя - не менее 10 лет  ГОСТ Р 51057-2001 или аналог | հատ | 1 | 12500 | 12500 |  |  |

**Ծանոթություն.**

1. Ապրանքները պետք է լինեն նոր, չօգտագործված, պետք է ունենան որակի հավաստագիր կամ անձնագիր: Փաթեթավորումը պետք է ապահովի ապրանքի մեխանիկական ամբողջականությունը, փաստաթղթերը լինեն թարգմանված հայերեն կամ ռուսերեն լեզվով:
2. Վճարումը կկատարվի փաստացի մատակարարված ապրանքների հանձնման-ընդունման արձանագրության հիման վրա
3. Ապրանքային նշանի, ֆիրմային անվանման, մակնիշի և արտադրողի վերաբերյալ տեղեկատվության – չի պահանջվում;
4. Մասնակցին ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրության տրամադրման ժամկետ – 30 աշխատանքային օր;
5. Թույլատրելի խախտման ժամկետ – 10 օրացուցային օր;
6. Մատակարարը պարտավոր է պահպանել ՀԱԷԿ-ում գործող ներօբեկտային և անցագրային ռեժիմի բոլոր պահանջները;
7. Մատակարարը պետք է ապրանքը մատակարարելուց նվազագույնը մեկ աշխատանքային օր առաջ պայմանագրի կառավարիչին տեղեկացնի մատակարարման վերաբերյալ, մատակարարումը կարող է իրականացնել աշխատանքային օրվա ընթացքում ժամը 900 մինչև 1530;
8. Պայմանագրի կառավարիչ Ա. Մելքոնյան հեռ. 010-28-00-35, email [arthur.melqonyan@anpp.am](mailto:arthur.melqonyan@anpp.am)

**Примечание:**

1. Товары должны быть новыми, должны иметь сертификат качества или паспорт. Упаковка должна обеспечить механическую целостность товара, документы должны быть переведены на армянский или русский языки
2. Оплата будет произведена на основании протокола приемки-сдачи фактически поставленных товаров.
3. Информация о товарном знаке, торговом наименовании, марке и производителе - не требуется.
4. Срок предоставления участнику подписанного протокола приема-передачи – 30 рабочих дней.
5. Допустимый срок нарушения – 10 календарных дней.
6. Поставщик объязан соблюдать все требования внутриобъектного и пропускного режима, действующих на ААЭК.
7. Поставщик должен уведомить менеджера по контракту о поставке, как минимум за один рабочий день до поставки товара, поставка может быть осуществлена в течение рабочего дня с 900 до 1530 часов.
8. Менеджер по контракту А.Мелконян.Тел. 010-28-00-35, email [arthur.melqonyan@anpp.am](mailto:arthur.melqonyan@anpp.am)