ПРОТОКОЛ № 1

Заявка N ԵՋԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/71

на закупку  клапанов для нужд ЗАО «Ереванская ТЭЦ»

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА –  ГРАФИК ЗАКУПОК

драм РА

| Номер лота предусмотренного заявкой | CPV | Наименование услуги | Техническая характеристика | Единица измерения | поставка |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Адрес | Количество | Время поставки |
| 1 | 42131180 | Клапан DN 300 | Клапан DN 300, Тип – Butterfly, Класс (Class) (ASME) - 150, Расчетное(Design): давление (Pressure) – 12 барг (избыточное), температура (Temp.) 40°C, поток (Flow rate) – 700 тонна/ч, Pабочее(operating): давление (pressure) – 8барг, температура (Temp.) 18°C, поток (Flow rate) – 374 тонна/ч, Материал: корпус (Body) - A216Gr.WSB, седло (Seat) - резиновое, диск (Disc) – SS304, рукоятка (Shaft) - SS304, размер - DN300, класс фланца (Flange rating) – ANSI B16.5, Привод (Actuator model)– AUMA SA07.5/AM01.1+GS80.3. Клапан, без каких-либо изменений, должен быть совместим с моделью привода AUMA SA07.5/AM01.1+GS80.3. , указанной в технической спецификации . Предъявить сертификат соответствия качества,информацию о производителе и стране производства, а также срок годности продукции вместе с товароми. Поставляемые товары должны быть новыми и неиспользованными. Гарантийный срок 1 год. | штук | г. Ереван, 4-ый переулок ул Арцаха, 14 | 2 | В течение 80 календарных дней дней со дня вступления в силу условия исполнения прав и обязанностей сторон, предусмот ренных договором В течение 80 календарных дней дней со дня вступления в силу условия исполнения прав и обязанностей сторон, предусмот ренных договором |
| 2 | 42131180 | Клапан DN 80 | Клапан DN 80, Globe valve, SA216-WCB, cl 900 BW Шаровой клапан Тип – Шаровой клапан (Globe valve) Класс (Class)- 900, Корпус (Body) - SA216-WSB+STL, Шток (Stem) – A479-410, Диск (Disc) - SA216-WSB+STL, Размер (Size)- DN80, Расстояние между концами (End to end dimension) – ASME B16.10, концевое соединение (End connection) – ASME B16.25, Длина (Lenght) – 381 мм, Вес (Weight) - 80 кг. Предъявить сертификат соответствия качества,информацию о производителе и стране производства, а также срок годности продукции вместе с товаром. Поставляемые товары должны быть новыми и неиспользованными. Гарантийный срок 1 год. | штук |  |  |  |
| 3 | 42131180 | Клапан DN 1 1/2, (DN 40) | Клапан DN 1 1/2, Тип-Шаровой(Globe), vClass-600, Корпус-A105, Трим(Trim)-13CR HF, Седло-S.T.L, ANSI-B16.34, Размер- 1 1/2 дюйма, ширина 170 мм, тип соединения с внутренней резьбой. Предъявить сертификат соответствия качества,информацию о производителе и стране производства, а также срок годности продукции вместе с товароми. Поставляемые товары должны быть новыми и неиспользованными. Гарантийный срок 1 год. | штук |  | 2 |  |