**ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Ապրանքի/товар | | | | | | | | | | |
|  | Անվանումը  Наименование | Հատկանիշները  (տեխնիկական բնութագիր)  Техническая характеристика | Չափման միավորը  Единица измерения | Ընդհանուր քանակը  Общее количество | Միավորի գինը  (դրամ)  Цена единицы | Գումարը  (դրամ)  Цена | Մատակարարման  /Поставка | | | |
| Հասցեն  Адрес | Ենթակա քանակը  Количество | Ժամկետը  Сроки |
|  | 44163220 | Հրշեջ ծայրապանակ Ствол пожарный | РСП-50, Աշխատանքային ճնշումը՝ Р=0,4÷0,6ՄՊա  Փոշիացված ջրի շթի ծախսը՝ 2 լ/վրկ,  Ջրի անընդհատ հոսքի ծախսը՝ 2,7լ/վրկ,  Ջրի շթի հեռավորությունը.  Փոշիացված ջրի շթի հեռավորությունը՝ 12մ  Ջրի անընդհատ հոսքի շթի հեռավորությունը՝ 30մ  Շահագործման ռեժիմի ջերմաստիճանը -400С մինչև +500С, ԳՕՍՏ 9923-23 կամ համարժեքը  Իրանի նյութը՝ ալյումին, քաշը՝ 1,25կգ  РСП-50, Рабочее давление Р=0,4÷0,6МПа  Расход воды распиленной струи 2лит/сек.  Сплошной струи 2,7лит/сек.  Дальность водяной струи:  Распиленной струи 12м,  Сплошной струи 30м  Температурный режим эксплуатации -400С до +500С  Гост 9923-23 или аналог, материал корпуса алюминий,  масса изделия 1,25кг. | հատ | 4 | 28000 | 112000 | Արմավիրի մարզ Ք. Մեծամոր «ՀԱԷԿ» ՓԲԸ  Армавирский регион, г.Мецамор ЗАО «ААЭК» | 4 | Պայմանագիրը կնքելուց հետո 60 օրացուցային օրվա ընթացքում  В течение 60 дней с момента заключения договора |
|  | 35121170 | Ազդասարք  Извещатель | Ջերմային առավելագույն,առանց հնարավոր կայծի առաջացմամբ,  աշխատելու ջերմաստիճանը 64-76°С,  առավելագույն կոմուտացիոն լարումը 20Վ,  կոմուտացիոն հոսանքը 20մԱ,  չափերը ոչ ավել քան 100х 60մմ,  կորպուսի պաշտպանության աստիճանը առնվազն IP10,  աշխատանքային ջերմաստիճանը -20…+50°С,  փակ կոնտակտների դիմադրությունը ոչ ավել քան 2 Օհմ  Тепловой максимальный, искробезопасный,  - температура срабатывания - 64-76°С,  - максимальное коммутируемое напряжение - 20В,  - максимальный коммутируемый ток - не более 20мА,  - габаритные размеры - не более 100х60мм,  - степень защиты - не менее IP10,  - диапазон рабочих температур -20…+50°С,  - электрическое сопротивление замкнутых контактов - не более 2 Ом | հատ | 50 | 3000 | 150000 | 50 |
|  | 31651400 | Շլեյֆի մեկուսիչ  Изолятор шлейфа | Նախատեսված է հակահրդեհային ազդանշանային համակարգերի համար;  հասցեական կապի գծում կարճ միացման դեպքում կատարում է շղթայի խզում;  սպառման հոսանքը ոչ ավել քան 0,8 մԱ ՝գծի վրա (24 – 36) Վ լարման դեպքում;  արձագանքման առավելագույն ժամանակը 0,1 վ,  էլեկտրամագնիսական խանգարումների դեմ ունի կայունության աստիճան՝ համաձայն ГОСТ р 50009-2000-ի կամ համարժեքը;  միջին աշխատանքային ժամկետը 10 տարի:  Предназначен для работы в системах противопожарной охранной сигнализации,  выполняет функцию размыкания части адресной линии связи при обнаружении признаков короткого замыкания,  ток потребления от алс – не более 0,8 ма при напряжении в линии (24 – 36) в,  время срабатывания – не более 0,1 с,  по устойчивости к электромагнитным помехам из соответствует требованиям ГОСТ р 50009-2000 или аналог,  средний срок службы – 10 лет. | հատ | 10 | 9600 | 96000 | 10 |

**Լրացուցիչ տեղեկություններ․**

1. Ապրանքները պետք է լինեն նոր, չօգտագործված, պետք է ունենան որակի հավաստագիր կամ անձնագիր: Փաթեթավորումը պետք է ապահովի ապրանքի մեխանիկական ամբողջականությունը, փաստաթղթերը լինեն թարգմանված հայերեն կամ ռուսերեն լեզվով:
2. Վճարումը կկատարվի փաստացի մատակարարված ապրանքների հանձնման-ընդունման արձանագրության հիման վրա
3. Ապրանքային նշանի, ֆիրմային անվանման, մակնիշի և արտադրողի վերաբերյալ տեղեկատվության – չի պահանջվում;
4. Մասնակցին ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրության տրամադրման ժամկետ – 30 աշխատանքային օր;
5. Թույլատրելի խախտման ժամկետ – 10 օրացուցային օր;
6. Կատարողը պարտավոր է պահպանել ՀԱԷԿ-ում գործող ներօբյեկտային և անցագրային ռեժիմի բոլոր պահանջները;
7. Մատակարարը պետք է ապրանքը մատակարարելուց նվազագույնը մեկ աշխատանքային օր առաջ պայմանագրի կառավարիչին տեղեկացնի մատակարարման վերաբերյալ, մատակարարումը կարող է իրականացնել աշխատանքային օրվա ընթացքում ժամը 900 մինչև 1530;
8. Պայմանագրի կառավարիչ Ա. Մելքոնյան հեռ. 010-28-00-35, email [arthur.melqonyan@anpp.am](mailto:arthur.melqonyan@anpp.am)

**Дополнительная информация**

1. Товары должны быть новыми, должны иметь сертификат качества или паспорт. Упаковка должна обеспечить механическую целостность товара, документы должны быть переведены на армянский или русский языки
2. Оплата будет произведена на основании протокола приемки-сдачи фактически поставленных товаров:
3. Информация о товарном знаке, торговом наименовании, марке и производителе - не требуется;
4. Срок предоставления участнику подписанного протокола приема-передачи – 30 рабочих дней;
5. Допустимый срок нарушения – 10 календарных дней;
6. Исполнитель объязан соблюдать все требования внутриобъектного и пропускного режима, действующих на ААЭС;
7. Поставщик должен уведомить менеджера по контракту о поставке, как минимум за один рабочий день до поставки товара, поставка может быть осуществлена в течение рабочего дня с 900 до 1530 часов;
8. Менеджер по контракту А.Мелконян.Тел. 010-28-00-35, email [arthur.melqonyan@anpp.am](mailto:arthur.melqonyan@anpp.am)