ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ - ԳՆՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ - ГРАФИК ЗАКУПКИ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Չ/հ | Ապրանքի**/** Товара | | | | | | | | |
| Միջանցիկ ծածկագիրը` ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV) | Անվանումը  Наименование | Հատկանիշները  (տեխնիկական բնութագիր)  Техническая характеристика | Չափման միավորը  Единица измере-ния | Ընդհանուր քանակը  Общее количество | Միավորի գինը  (ՀՀ դրամ)  Цена единицы (драмов РА) | Գումար  (ՀՀ դրամ)  Сумма  (драмов РА) | Մատակարարման/ Поставки | |
| Հասցեն  Адрес | Ժամկետը  Сроки |
|  | 42131120 | Փական փակիչ  Клапан запорный | մեմբրանային, պատասխան կցաշուրթերի լրակազմով, քիմիական ագրեսիվ նյութերի համար, tр =100C÷400C, Ду100, Ру16, ձեռքով կարգավորման, պլաստոմերով ներպատված, իրանի նյութը՝ ածխածնային պողպատ, երկշերտ թաղանթի ներքին ծածկույթով, զսպանակավոր տափօղակը և մանեկը չժանգոտվող պողպատից։ Ընդհանուր չափերը՝ L=350մմ, h=275÷330մմ։ Կլիմայական կատարումը և տեղաբաշխման կարգը - УХЛ3՝ ըստ ГОСТ 15150-69-ի կամ համարժեքը: Հերմետիկության դասը A ըստ ԳՕՍՏ 95 44-2015 կամ համարժեքը  мембранный, с комплектом ответных фланцев, для химически агрессивной среды, tр =100C÷400C, Ду100, Ру16, с ручным управлением, футерованные пластомерами, материал корпуса-углеродистый сталь, внутреннее покрытие двухслойная мембрана, пружинная шайба и гайка из нержавеющей стали. Габаритные размеры- L=350мм, h=275÷330мм. Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69 - УХЛ3. или аналог  Класс герметичности A по ГОСТ 9544-2015 или аналог | Հատ  шт | 30 | 900000 | 27000000 | ՀՀ, մ. Արմավիր ք. Մեծամոր «ՀԱԷԿ» ՓԲԸ    РА, марз Армавир г. Мецамор ЗАО «ААЭК» | Պայմանագիրը կնքելուց հետո 180 օրացուցային օրվա ընթացում  В течение 180 календарных дней после заключения договора |
|  | 42131120 | Փական փակիչ  Клапан запорный | մեմբրանային, պատասխան կցաշուրթերի լրակազմով, քիմիական ագրեսիվ նյութերի համար, tр =100C÷400C, Ду150, Ру16, ձեռքով կարգավորման, պլաստոմերով ներպատված, իրանի նյութը՝ ածխածնային պողպատ, երկշերտ թաղանթի ներքին ծածկույթով, զսպանակավոր տափօղակը և մանեկը չժանգոտվող պողպատից։ Ընդհանուր չափերը՝ L=480մմ, h=380÷470մմ։ Կլիմայական կատարումը և տեղաբաշխման կարգը - УХЛ3՝ ըստ ГОСТ 15150-69-ի կամ համարժեքը  Հերմետիկության դասը A ըստ ԳՕՍՏ 95 44-2015 կամ համարժեքը  мембранный, с комплектом ответных фланцев, для химически агрессивной среды, tр =100C÷400C, Ду150, Ру16, с ручным управлением, футерованные пластомерами, материал корпуса-углеродистый сталь, внутреннее покрытие двухслойная мембрана, пружинная шайба и гайка из нержавеющей стали. Габаритные размеры - L=480мм, h=380÷470 мм. Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69 - УХЛ3. или аналог Класс герметичности A по ГОСТ 9544-2015 или аналог | Հատ  шт | 20 | 1422000 | 28440000 |

**Լրացուցիչ պայմաններ՝**

**Дополнительные условия:**

1. Ապրանքները պետք է լինեն նոր, պետք է ունենան որակի հավաստագիր կամ անձնագիր` փորձարկման արդյունքների, երաշխիքային պարտավորությունների և ժամկետի վերաբերյալ նշումով, շահագործման հրահանգ և տեխնիկական նկարագրություն` ներառյալ վերանորոգման մասին տեղեկությամբ, հավաքական գծագիր դետալների անվանացանկով, իրանի և արագամաշ մասերի գծագրեր, ամրության հաշվարկից քաղվածք: Բոլոր անջատատեղերը պետք է լինեն ժամանակավոր գործարանային խցափակիչներով: Փաթեթավորումը պետք է ապահովի ապրանքի մեխանիկական ամբողջականությունը, կոմպլեկտացիան և փաթեթավորումը պետք է լինի գործարանային, բացառի թափանցիկ, պոլիէթիլենային, սպիտակ թաղանթի օգտագործումը, ինչպես նաև քլորիդ պարունակող թաղանթի օգտագործումը, փաստաթղթերը լինեն թարգմանված հայերեն կամ ռուսերեն լեզվով;

Товары должны быть новыми, должны иметь сертификат качества или паспорт с отметкой результатов испытаний, гарантийных обязательств и сроков, техническое описание и инструкцию по эксплуатации, включая сведения о ремонте, сборочный чертеж со спецификацией деталей, чертежи корпуса и быстроизнашиваемых деталей, выписку из расчета прочности. Все разъемы должны быть временными заводскими заглушками. Упаковка должна обеспечить механическую целостность товара, комплектация и упаковка должна быть заводским, исключающая использование прозрачной, полиэтиленовой, белой пленки, а также пленки, содержащей хлориды, документы должны быть переведены на армянский или русский языки.

1. Երաշխիքային ժամկետ է սահմանվում նվազագույնը 365 օրացուցային օր:

Гарантийный срок устанавливается не менее 365 календарных дней.

1. Վաճառողին ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրության տրամադրման ժամկետ – 30 աշխատանքային օր:

Срок предоставления подписанного протокола приема-сдачи продавцу -30 рабочих дней

1. Թույլատրելի խախտման ժամկետ – 10 օրացուցային օր:

Допустимый срок нарушения-10 календарных дней

1. Վաճառողը պարտավոր է պահպանել ՀԱԷԿ-ում գործող ներօբյեկտային և անցագրային ռեժիմի բոլոր պահանջները:

Продавец объязан соблюдать все требования внутриобъектного и пропускного режима, действующих на ААЭС

1. Վաճառողը պետք է ապրանքը մատակարարելուց նվազագույնը մեկ աշխատանքային օր առաջ պայմանագրի կառավարիչին տեղեկացնել մատակարարման վերաբերյալ, մատակարարումը կարող է իրականացնել աշխատանքային օրվա ընթացքում ժամը 9:00 մինչև 15:30:

Продавец должен уведомить менеджера по контракту о поставке, как минимум за один рабочий день до поставки товара, поставка может быть осуществлена в течение рабочего дня с 9:00 до 15:30 часов

1. Պայմանագրի կառավարիչ Մ.Կարապետյան հեռ. 010280035, email [mkrtich.karapetyan@anpp.am](mailto:mkrtich.karapetyan@anpp.am):

Менеджер по контракту М. Карапетян тел. 010280035, email [mkrtich.karapetyan@anpp.am](mailto:mkrtich.karapetyan@anpp.am)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ԲԵՆԵՖԻՑԻԱՐԻ ՀԱՇՎԵՀԱՄԱՐԻ ԵՎ ԲԱՆԿԻ ՄԱՍԻՆ**  **ИНФОРМАЦИЯ О БАНКОВСКОМ СЧЁТЕ И БАНКЕ БЕНЕФИЦИАРА** | | | | |
| **Ապահովման անվանում** | **Наименование обеспечения** | **Բանկի անվանում Наименование банка** | **Հաշվեհամար**  **Номер счёта** | **Արտարժույթ /Иностранная валюта** |
| **Հայտի ապահովում**  **Որակավորման ապահովում**  **Պայմանագրի ապահովում** | **Обеспечение заявки**  **Обеспечение квалификации**  **Обеспечение договора** | **«Կոնվերս Բանկ» ՓԲԸ**  **«Конверс Банк» ЗАО**  **«Convers Bank. CJSC** | **1930000199200100** | **ՀՀ դրամ**  ДрамРА **(AMD)** |
| **1930000199200258** | **ՌԴ ռուբլի**  Российский рубл **(RUR)** |
| **1930000199200301** | **ԱՄՆ դոլար**  ДолларовСША **(USD)** |
| **1930000199200104** | **Եվրո**  Евро **(EUR)** |