ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ - ԳՆՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ

| N | Ապրանքի/товар |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Միջանցիկ ծածկագի-րը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV) | Անվանումը Наименование | Հատկանիշները (տեխնիկական բնութագիր) Техническая характеристика | Չափ-ման միավորը Единица измерения | Ընդ-հա -նուր քանակը Об-щее количество | Միավորի գինը (հազար դրամ) Цена единицы (тысяча драм) | Գումարը (հազար դրամ) Цена (тысяча драм) | Մատակարարման/ Поставка |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Հասցեն Адрес | Ժամկետը Сроки |
|  | 31161200 | Լարման կայունարար Стабилизатор напряжения | - տիպը՝ ինվերտորային, - ցանցի տեսակը՝ միաֆազ, մեկ ֆազի նվազագույն հզորությունը՝ 5,5 կՎտ, - նվազագույն անվանական հոսանքը՝ ​​25 Ա, - յուրաքանչյուր ֆազի վրա մուտքային կայունացման նվազագույն լարումը՝ 100 Վ, - յուրաքանչյուր ֆազի վրա մուտքային կայունացման առավելագույն լարումը՝ 310 Վ, - ելքային լարումը՝ 220 Վ, - կայունացման ճշգրտությունը՝ 1÷5%, - հաճախությունը՝ 50 Հց, - արագագործությունը՝ 10÷20 մվ, - աշխատանքային ջերմաստիճանի միջակայքը՝ +1°C-ից մինչև +40°C, - պաշտպանության աստիճանը՝ նվազագույնը IP20 Պաշտպանություն կարճ միացումներից, բարձր լարումից, ցածր լարումից, գերտաքացումից և գերբեռնվածությունից։ | հատ штук | 15 | 499,5 | 7492,5 | «ՀԱԷԿ» ՓԲԸ, Արմավիրի մարզ, ք․ Մեծամոր ЗАО «ААЭК», Армавирский марз, г. Мецамор, | Պայմանագիրը կնքելուց հետո 90 օրացույցային օրվա ընթացքում В течение 90 дней с даты заключения договора. |
|  |  |  | - тип – инверторный, - тип сети – однофазный, - минимальная мощность на одной фазе – 5,5 кВт; - минимальный номинальный ток – 25 А; - минимальное входное напряжение стабилизации по фазе - 100В; - максимальное входное напряжение стабилизации по фазе - 310 В; - выходное напряжение – 220 В; - точность стабилизации – 1÷5 %; - частота – 50 Гц; - быстродействие – 10÷20 мс; - рабочий температурный диапазон – от +1°С до +40°С; - степень защиты – минимум IP20. Защита от короткого замыкания, повышенного напряжения, пониженного напряжения, перегрева, перегрузки. |  |  |  |  |  |  |

Տեխնիկական պահանջներ

1.   Լարման կայունարարը պետք է լինի նոր, պետք է ունենա որակի հավաստագիր կամ անձնագիր` փորձարկման արդյունքների, երաշխիքային պարտա-

վորությունների վերաբերյալ նշումով, ունենա երաշխիքային ժամկետ առնվազն 1 տարի, փաթեթավորումը պետք է ապահովի ապրանքի

մեխանիկական ամբողջականությունը, փաստաթղթերը պետք է լինեն թարգմանված հայերեն կամ ռուսերեն լեզուներով:

2. Վճարումը կկատարվի փաստացի մատակարարված ապրանքների հանձնման-ընդունման արձանագրության հիման վրա:

3. Մասնակցին ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրության տրամադրման ժամկետը կազմում է  30 աշխատանքային օր;

4. Թույլատրելի խախտման ժամկետը կազմում է 10 օրացուցային օր;

5. Կատարողը պարտավոր է պահպանել ՀԱԷԿ-ում գործող ներօբեկտային և անցագրային ռեժիմի բոլոր պահանջները;

6. Մատակարարը պետք է ապրանքը մատակարարելուց նվազագույնը մեկ աշխատանքային օր առաջ պայմանագրի կառավարիչին տեղեկացնի

մատակարարման վերաբերյալ, մատակարարումը կարող է իրականացնել աշխատանքային օրվա ընթացքում ժամը 900 մինչև 1530;

7. Պայմանագրի կառավարիչ՝ Կ. Համբարձումյան, հեռ.՝ 010-28-00-35, e-mail։ karine.hambardzumyan@anpp.am.

Технические условия:

1. Стабилизатор напряжения должен быть новым, должен иметь сертификат качества или паспорт с отметкой результатов испытаний, гарантийных

обязательств и сроков, иметь срок гарантии минимум 1 год. Упаковка должна обеспечить механическую целостность товара, документы должны быть

переведены на армянский или русский языки.

2. Оплата будет произведена на основании протокола приемки-сдачи фактически поставленных товаров;

3. Срок предоставления участнику подписанного протокола приема-передачи составляет 30 рабочих дней;

4. Допустимый срок нарушения составляет 10 календарных дней;

5. Исполнитель объязан соблюдать все требования внутриобъектного и пропускного режима, действующих на ААЭС;

6. Поставщик должен уведомить менеджера по контракту о поставке, как минимум за один рабочий день до поставки товара, поставка может быть

осуществлена в течении   рабочего дня с 900 до 1530 часов;

7. Менеджер по контракту К. Амбарцумян.Тел. 010-28-00-35, e-mail։ karine.hambardzumyan@anpp.am.

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ

| Չ/հ | Միջանցիկ ծածկագիրը` ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV) | Ապրանքի անվանումը Наименование товара | Չափման միավորը Единица измерения | Ընդհա-նուր քանակը Общее количество | Միավորի գինը (ՀՀ հազար դրամ) Цена единицы (тысяча драм) | Վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2026թ.` ըստ ամիսների, այդ թվում* |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2026թ. VI | 2026թ. VI I | Ընդհանուր գումարը (ՀՀ հազար դրամ) |
|  | 31161200 | Լարման կայունարար Стабилизатор напряжения | հատ штук | 15 | 499,5 | 100% | 100% | 7492,5 |