| Տեխնիկական բնութագիր ԻԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/13 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ՀՀ | CPV | միջազգային hամընդհանուր (ջեներիկ) կամ ակտիվ բաղադրատարրերի անվանումները | դեղաչափը և թողարկման ձևը (փաթեթավորումը) | Չափման միավորը | Քանակ |
| 1 | 31151120 | Անխափան Սնուցման Աղբյուր (ԱՍԱ) // Uninterruptible Power Supply (UPS) // Источник бесперебойного питания (ИБП) | Անխափան Սնուցման Աղբյուր (ԱՍԱ)/ Uninterruptible Power Supply (UPS) - Անխափան Սնուցման Աղբյուր(ԱՍԱ) ոչ պակաս քան 120կՎԱ/96կՎտ/ Uninterruptible Power Supply (UPS) not less than 120kVA / 96kW - Իրական ժամանակում ԱՍԱ-ն նախատեսված է բժշկական/ սարքավորման/սարքավորումների անխափան սնուցումը ապահովելու համար/ The UPS is designed to provide uninterrupted power to the medical equipment - Մարտկոցների արկղը նախագծված է հատուկ ԱՍԱ-ի մարտկոցների համար/ The battery box is made specifically for UPS batteries - Մարտկոցները պետք է լինեն Lead acid խորը ցիկլի տեխնոլոգիայով չսպասարկվող, ոչ պակաս քան 10 տարվա աշխատանքի համար նախատեսված կյանքի տևողությամբ/ Batteries should be maintenance free Lead acid deep cycle technology, designed with not less than 10 years of lifetime. - Մարտկոցների քանակը՝ ոչ պակաս քան 32հատ, ոչ պակաս քան 200ԱԺ հատուկ ԱՍԱ-ի համար մարտկոցներ/ Number of batteries not less than 32 pcs, not less than 200Ah each and special UPS batteries - Հզորություն՝ ոչ պակաս քան 120կՎԱ, ակտիվ հզորությունը՝ ոչ պակաս քան 96կՎտ/ Power not less than 120kVA, active power not less than 96kW Մուտք./Input: - Նոմինալ լարում՝ 380/400/415Վ, եռաֆազ + նեյտրալ + հողանցում/ Rated voltage 380/400 / 415V, three-phase + neutral + ground - Լարման տատանում տիրույթը՝ ոչ պակաս քան 285-ից մինչև 475 Վ տիրույթում/ Voltage fluctuation not less than in from 285 to 475 V range - Հաճախականության տիրույթ՝ ոչ պակաս քան 45-ից 65 Հց տիրույթում/ Frequency Range։ not less than in the 45 to 65 Hz range - Փոխակերպիչի տեսակը` RUIHUA SCR/ Converter Type - RUIHUA SCR - Ընդհանուր հարմոնիկ շեղումը՝ ոչ ավել քան 35% (100% ոչ գծային բեռի դեպքում)/ Total harmonic distortion no more than 35% (at 100% non-linear load) - Մուքային հզորության գործակիցը՝ ոչ պակաս քան 0.8/ Input power factor not less than 0.8 - Գեներատորին (չբալանսավորված բեռ) միանալու հնարավորություն/ Possibility of connection to the generator (unbalanced load) Ելք./ Output: - Նոմինալ հզորություն՝ ոչ պակաս քան 120 կՎԱ/ Rated power not less than 120 kVA - Ակտիվ հզորություն՝ ոչ պակաս քան 96կՎտ/ Active power not less than 96 kW - Հզորության գործակիցը՝ ոչ պակաս քան 0,8/ Power factor: not less than 0,8 - Լարում՝ 380Վ, 400Վ և 415Վ, եռաֆազ + նեյտրալ + հողանցում/ Voltage 380V, 400V and 415V, three-phase + neutral + ground - Լարման կարգավորումը՝ ոչ ավելի քան ±1%/ Voltage setting no more than ± 1% - Ընդհանուր հարմոնիկ շեղումը՝ ոչ ավելի քան 2% (գծային բեռի դեպքում), ոչ ավելի քան 5% (ոչ գծային բեռի դեպքում)/ Total harmonic distortion no more than 2% (with linear load), no more than 5% (with non-linear load) - Արդյունավետությունը օնլայն ռեժիմում՝ ոչ պակաս քան 95% (100% բեռի դեպքում)/ Online efficiency not less than 90% (at 100% load) - Ինվերտերի տեսակը` INFINEON IGBT/ Inverter Type - INFINEON IGBT - Գերբեռնվածություն՝ 110% բեռնվածության դեպքում ոչ պակաս քան 60 րոպե / 125% բեռնվածության դեպքում ոչ պակաս քան 10 րոպե / 150% բեռնվածության դեպքում ոչ պակաս քան 1 րոպե/ Overload: at 110% load not less than 60 min / at 125% load not less than 10 min / at 150% load not less than 1 min - Մարտկոցից սնուցման ժամանակ հաճախության կայունությունը՝ 50±0,1 Հց/ Frequency stability during battery power: 50 ± 0.1 Hz - Նոմինալ հաճախականություն՝ 50 Հց/ Rated frequency 50 Hz Այլ տվյալներ./ Other information: - ԱՍԱ-ն պետք է կարողանա աշխատել 192Վ-240Վ տիրույթի (կառավարվող) մարտկոցների հաստատուն հոսանքից։/ The UPS must be able to operate on DC batteries with a range of 192V-240V (adjustable). - Մարտկոցների առավելագույն լիցքավորման հոսանքը՝ ոչ պակաս քան 30Ա/ Maximum battery charge current of not less than 30 A. - Անխափան սնուցման աղբյուրները պետք է ունենան SNMP քարտ - Անխափան սնուցման համակարգի (UPS) համար նախատեսված SNMP (Simple Network Management Protocol), որը հնարավորություն է տալիս հեռակա կերպով վերահսկել, կառավարել և կարգավորել անխափան սնուցման աղբյուրը (UPS) IP ցանցի միջոցով:/ UPS must have SNMP Card - An SNMP (Simple Network Management Protocol) card for a UPS a network interface card that enables remote monitoring, management, and configuration of an Uninterruptible Power Supply (UPS) over an IP network. - Ստատիկ և ձեռքի զուգահոսագծի առկայություն/ Availability of static and manual bypass. - Հպումային վահանակը թույլ է տալիս անմիջական հսկել և կառավարել համակարգի վիճակը և արտադրողականությունը:/ Touchscreen display allows you to directly monitor and control system status and performance. - Իրադարձությունների պատմության գրանցման հնարավորություն/ Ability to record event history. - Մարտկոցների խելացի լիցքավորման համակարգ/ Intelligent charging system. - ԱՍԱ-ի աշխատանքային ջերմաստիճանը՝ 0-40°C/ UPS operating temperature range 0 to 40°C - ԱՍՍ-ի արտաքին չափսերը` ոչ ավելի քան ԵxԼxԲ 950x800x1800 մմ/ External dimensions (no more than indicated) UPS WxDxH 980x800x1800 mm - UPS-ը պետք է համապատասխանի հետևյալ նվազագույն ստանդարտներին՝ IEC/EN62040-1, IEC/EN60950-1, IEC/EN 62040-2, IEC61000-4-2, IEC61000-4-3, IEC61000-4-4, IEC61000-4-5, IEC61000-4-6, IEC61000-4-8 / EN60950-1, IEC/EN 62040-2, IEC61000-4-2, IEC61000-4-3, IEC61000-4-4, IEC61000-4-5, IEC61000-4-6, IEC61000-4-8 Լրակազմ և պարագաներ./ Set and accessories: - Տեղադրում և մեկնարկ/ Installation and start-up - Աշխատակազմի ուսուցում տեղում/ On site staff training - Օգտագործման ձեռնարկ հայերեն կամ անգլերեն կամ ռուսերեն/ User manual in armenian or in english or in russian - Սարքավորումը պետք է լինի նոր, չօգտագործված/ Equipment must be new, unused - Լրակազմը ներառում է բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար/ The kit includes all the necessary additional devices and accessories for the full operation of the equipment - Մոնտաժային նյութերի, մալուխների առկայություն անհրաժեշտ համակարգի տեղադրման համար/ Availability of mounting materials, cables for the installation of the necessary system - ԱՍԱ-ի տեղադրման սենյակում համապատասխան եռաֆազ անջատիչի տեղադրում և ԱՍԱ-ից մինչ այդ անջատիչի համապատասխան մալուխի տեղադրում/ Installing a suitable three-phase switch in the UPS installation room and installing a suitable cable from the UPS to this switch - Երաշխիքը՝ ոչ պակաս քան 36 ամիս/ Warranty not less than 36months for the UPS System Որակի վկայականներ (առկայություն)./ Quality Certificates (Availability): - 1. ISO9001/ISO14001/ISO45001 կամ համարժեք/ ISO9001/ISO14001/ISO45001 or equivalent 2. CE (directive 2014/30 EU) EN62040-1 կամ համարժեք,/ CE (directive 2014/30 EU) EN62040-1 or equivalent, 3. CE (directive 2014/35 EU) EN62040-2 կամ համարժեք/ CE (directive 2014/35 EU) EN62040-2 or equivalent - Մատակարարը պետք է լինի ապրանքանիշի պաշտոնական ներկայացուցիչը, ինչպես նաև ներկայացնի համապատասխանության վկայական ապրանքի արտադրողի կողմից։/ The supplier must be the official representative of the brand and also present a certificate of conformity from the product manufacturer. | հատ | 1 |