## Лист1
Հարգելի մասնակիցներ Ձեր կողմից առաջարկվող ապրանքների ամբողջական նկարագրերը անհրաժեշտ է լրացնել էլեկտրոնային աճուրդ համակարգի համապատսախան բաժնում և նշել առաջարկվող ապրանքների հստակ չափանիշները: • Մասնակիցների կողմից պետք է ներկայացվի տեղեկատվություն ապրանքային նշանի, ֆիրմային անվանման, մոդելի և արտադրողի վերաբերյալ (ապրանքի նկարագիր), իսկ պայմանագրի կատարման փուլում՝ ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակ կամ համապատասխանության սերտիֆիկատ չի պահանջվում: • Գնման ընթացակարգը իրականացվում է «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ կետի պահանջներով: • Մատակարարման վայրն է` ք. Արտաշատ, Արամ Խաչատրյան փող., 116շ., «Արտաշատի ԲԿ» ՓԲԸ
Հ/Հ | Անվանում /Name | Տեխնիկական բնութագիր | Technical specification | Техническая спецификация | Քանակը / Quantity / Количество
18 | Օն-լայն Անխափան Սնուցման Աղբյուր (ԱՍԱ) // On-line Uninterruptible Power Supply (UPS) // Он-лайн источник бесперебойного питания (ИБП) | Օն-լայն Անխափան Սնուցման Աղբյուր (ԱՍԱ) | On-line Uninterruptible Power Supply (UPS) | Он-лайн источник бесперебойного питания (ИБП) | 1
|  | Իրական ժամանակում կրկնակի փոխակերմամբ անխափան սնուցման սարք ոչ պակաս քան 1000ՎԱ | Uninterruptible power supply with double conveyor feeding in real time of not less than 1000 VA | Источник бесперебойного питания с двойной конвейерной подачей в режиме реального времени не менее чем 1000 ВА
|  | Անխափան սնուցման սարք ոչ պակաս քան 1000 ՎԱ ներկառուցված մարտկոցներով։ | An uninterruptible power supply with a capacity of not less than 1000 VA with built-in batteries. | Источник бесперебойного питания мощностью не менее чем 1000 ВА со встроенными аккумуляторами.
|  | Իրական ժամանակում կրկնակի փոխակերպմամբ անխափան սնուցման սարքը նախատեված բժշկական, լաբորատոր և այլ սարքերի անխափան աշխատանքն ապահովելու համար: | A dual-conversion uninterruptible power supply operating in real time is designed to ensure the uninterrupted operation of medical, laboratory and other equipment. | Источник бесперебойного питания с двойным преобразованием, работающий в режиме реального времени, предназначен для обеспечения бесперебойной работы медицинского, лабораторного и другого оборудования.
|  | Ոչ պակաս քան 3 հատ 12Վ/9ԱԺ փականով կարգավորվող կապարաթթվային մարտկոցներով ոչ պակաս քան 3 տարվա աշխատանքի համար նախատեսված կյանքի տևողությամբ | Not less than 3 valve-controlled lead-acid batteries with a capacity of 12 V/9 Ah with a service life of not less than 3 years. | Не менее чем 3 свинцово-кислотных аккумуляторов с клапанным регулированием ёмкостью 12 В/9 А·ч со сроком службы не менее чем 3 лет.
|  | Հզորություն՝ ոչ պակաս քան 1կՎԱ | Power: not less than 1 kVA | Мощность: не менее чем 1 кВА
|  | Մուտք․ | Input: | Вход։
|  | Lարում՝ 208/220/203/240Վ, փոփոխական, միաֆազ | Output: 208/220/203/240 VAC, single phase | Выход: 208/220/203/240 В переменного тока, однофазное
|  | Լարման տատանում՝ ոչ պակաս քան 110 -ից մինչև 290Վ տիրույթում | Voltage range: not less than in the range from 110 to 290 V | Диапазон напряжения: не менее чем в диапазоне от 110 до 290 В
|  | Հաճախականությունը ոչ պակաս քան 40-ից 70 Հց (ավտոզգայությամբ) տիրույթում | Frequency: not less than in the range from 40 to 70 Hz (automatic range selection) | Частота: не менее чем в диапазоне от 40 до 70 Гц (автоматический выбор диапазона)
|  | Մուտքային հզորության գործակիցը՝ ոչ պակաս քան 0,99 | Input power factor: not less than 0,99 | Входной коэффициент мощности: не менее чем 0,99
|  | ԵԼՔ․ | Output: | ВЫХОД։
|  | Նոմինալ հզորություն՝ ոչ պակաս քան 1կՎԱ | Rated power: not less than 1 kVA | Номинальная мощность: не менее чем 1 кВА
|  | Ակիվ հզորություն՝ ոչ պակաս քան 1կՎտ | Actual power: not less than 1 kW | Фактическая мощность: не менее чем 1 кВт
|  | Հզորության գործակից՝ ոչ պակաս քան 1 | Power factor: not less than 1 | Коэффициент мощности: не менее чем 1
|  | Ֆազերի քանակը՝ միաֆազ | Number of phases: single-phase | Количество фаз: однофазное
|  | Լարում՝ 220, 230, 240Վ, ընտրովի | Voltage: 220, 230, 240 V, selectable | Напряжение: 220, 230, 240 В, выбираемый
|  | Կայունություն՝ ոչ ավել քան ±1% | Stability: not more than ±1% | Стабильность: не более чем ±1%
|  | Ընդհանուր հարմոնիկ շեղումը (THD) ոչ ավել քան ≤3%(գծային բեռնվածություն), ≤ 6% (ոչ գծային բեռնվածություն) | Harmonic distortion factor (THD) not more than ≤3% (linear load), ≤6% (nonlinear load) | Коэффициент гармонических искажений (THD) не более чем ≤3% (линейная нагрузка), ≤6% (нелинейная нагрузка)
|  | Արդյունավետությունը օնլայն ռեժիմում՝ ոչ պակաս քան 89%, մարտկոցների ռեժիմում՝ ոչ պակաս քան 85% | Efficiency in online mode: not less than 89%, in battery mode: not less than 85% | КПД в режиме онлайн: не менее чем 89%, в режиме работы от аккумуляторов: не менее чем 85%
|  | Ալիքի տեսակը՝ մաքուր սինուսոիդա | Voltage type: Pure sine wave | Тип напряжения: чистая синусоида
|  | Հաճախականությունը և նրա կայունությունը՝ 50/60±0,2% Հց | Frequency and its stability: 50/60 ±0,2% Hz | Частота и её стабильность: 50/60 ±0,2% Гц
|  | Ելքերի քանակը՝ ոչ պակաս քան 8 հատ IEC C13 | Number of outputs: not less than 8 pcs. IEC C13 | Количество выходов: не менее чем 8 шт. IEC C13
|  | Այլ տվյալներ․ | Other information։ | Другие данные։
|  | Մարտկոցների տաք (Hot-Swappable) փոխարինման հնարավորությամբ | The possibility of hot-swappable batteries | Возможность горячей замены аккумуляторов
|  | Տվյալների ցուցադրում բազմաֆունկցիոնալ թվային գունավոր հպումային (touch) դիսփլեյի վրա՝ բեռի չափը, մարկոցների լիցքավորման չափը, մուտքային և ելքային լարումն և հաճախականությունը, աշխատանքային ռեժիմը, առաջացած խնդրի վերաբերյալ ինֆորմացիա | Data display on the multifunction color touch digital display: load value, battery charge level, input and output voltage and frequency, operating mode, as well as information about the problem. | Отображение данных на многофункциональном цветном сенсорном цифровой дисплее: величина нагрузки, уровень заряда аккумуляторов, входное и выходное напряжение и частота, режим работы, а также информация о возникшей проблеме.
|  | LCD/LED դիսփլեյը պետք է թույլ տա անմիջական հսկել և կառավարել համակարգի վիճակը և արտադրողականությունը: | The LCD display should allow direct monitoring and management of the system status and performance. | ЖК-дисплей должен позволять напрямую контролировать и управлять состоянием и производительностью системы.
|  | USB ինտերֆեյս. ներառյալ համակարգչային ծրագրային ապահովում(Windows, Mac, Linux) ԱՍԱ-ի գրաֆիկական և թվային կառավարման, հսկման, արձանագրությունների հավաքագրման համար։ | USB interface: Including computer software (Windows, Mac, Linux) for graphical and digital management, monitoring and registration of UPS status | Интерфейс USB: Включая компьютерное программное обеспечение (Windows, Mac, Linux) для графического и цифрового управления, мониторинга и регистрации состояния ИБП.
|  | Մարտկոցների լիցքավորման և կառավարման համակարգ | Battery charging and management system | Система зарядки и управления аккумуляторами
|  | Ինդիկատորներ՝ տագնապի, զուգահոսագծի, մարտկոցի, ինվերտորի | Indicators: Alarm, Parallel mode, battery, inverter | Индикаторы: аварийная сигнализация, Параллельный режим, аккумулятор, инвертор
|  | EPO, ECO, գեներատորի ֆունկցիա | EPO, ECO, generator function | EPO, ECO, функция генератора
|  | Աղմուկը՝ ոչ ավելի քան 55դԲ 1 մետր հեռավորության վրա | Noise level: no more than 55 dB at a distance of 1 meter | Уровень шума: не более чем 55 дБ на расстоянии 1 метра
|  | ԱՍՍ-ի արտաքին չափսերը` ոչ ավել քան 440x470x90մմ շեղում ոչ ավելի քան 5% | External dimensions of the UPS: noտ more than 440x470x90 mm, deviation noտ more than 5% | Внешние габариты ИБП: не более чем 440x470x90 мм, отклонение не более чем 5%
|  | ԱՍԱ-ի քաշը՝ ոչ պակաս քան 13,5 կգ ներառյալ մարտկոցները | UPS weight: at least 13,5 kg, including batteries | Вес ИБП: не менее чем 13,5 кг, включая аккумуляторы
|  | Երաշխիք՝ 24 ամիս, ներառյալ մարտկոցները։ |  | Гарантия: 24 месяца, включая аккумуляторы.
|  | Լրակազմ և պարագաներ․ | Set and accessories: | Комплектация и акссесуары:
|  | Տեղադրում և մեկնարկ | Installation and start-up | Установка и пуско-наладочные работы
|  | Աշխատակազմի ուսուցում տեղում | On site staff training | Обучение персонала на месте
|  | Օգտագործման ձեռնարկ հայերեն կամ անգլերեն կամ ռուսերեն | User manual in armenian or in english or in russian | Руководство пользователя на армянском или английском, или русском языках
|  | Սարքավորումը պետք է լինի նոր, չօգտագործված | Equipment must be new, unused | Оборудование должно быть новым, неиспользованным
|  | Լրակազմը ներառում է բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար | The kit includes all the necessary additional devices and accessories for the full operation of the equipment | В комплект входят все необходимые дополнительные устройства и аксессуары для полноценной работы оборудования
|  | Մոնտաժային նյութերի, մալուխների առկայություն անհրաժեշտ համակարգի տեղադրման համար | Availability of mounting materials, cables for the installation of the necessary system | Наличие монтажных материалов, кабелей для установки необходимой системы
|  | Երաշխիքը՝ ոչ պակաս քան 24 ամիս ներառյալ մարտկոցները | Warranty not less than 24 months, including batteries | Гарантия: не менее чем 24 месяцев
|  | Որակի վկայականներ (առկայություն)․ | Quality Certificates (Availability): | Сертификаты качества (наличие)
|  | ISO13485 կամ ISO 9001 կամ համարժեք | ISO 13485 or ISO 9001 or equivalent | ИСО 13485 или ИСО 9001 или эквивалент