## Հայերեն
ՍՄԿԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-2026/30
Տեխնիկական բնութագիր
Չափաբաժնի համար | Cpv | Անվանում | Տեխնիկական բնութագիր | Չ․Մ․ | Քանակ
1 | 33111490 /4 | Hamilton C6 -ի համար նախատեսված մարտկոց | Արհեստական շնչառության սարք Hamilton C6-ի համար նախատեսված 14.4V 5.4Ah 78Wh Li-ion մարտկոց: Նոր, չօգտագործված,գործարանային փաթեթավորմամբ։ Որակի սերտիֆիկատների առկայություն։Երաշխիքը 12 ամիս Տեղադրումը պետք է կատարվի արտադրող ընկերության կողմից սերտիֆիկացված մասնագետի կողմից: | հատ | 1
2 | 31151120 /1 | անխափան սնուցման աղբյուր | Անխափան Սնուցման Աղբյուր - on-line, կրկնակի փոխակերպմամբ Հզորությունը, առնվազն (VA/W)-2000/2000 ՄՈՒՏՔ Նոմինալ լարումը (Vac) -208/220/230/240 Աշխատանքային լարման տիրույթը (Vac) -110~300 (176~264, 100% բեռի դեպքում) Հզորության գործակիցը -≥0.99 Շրջանցման հանգույցի հաճախականությունների տիրույթը (Hz)-40~70 (50/60 Ավտո-կարգավորում) ԵԼՔ Նոմինալ լարումը (Vac) - 208/220/230/240 Լարման կարգավորումը-±1% Հզորության գործակիցը-1 Ելքային հաճախականությունը (Hz) - Ցանցի ռեժիմում: 46~54 or 56~64; Մարտկոցների ռեժիմում: (50/60±0.1%) Crest գործակիցը-3:1 Հարմոնիկ աղավաղումները (THDv)-≤3% Գծային բեռի դեպքում; ≤5% Ոչ գծային բեռի Անցումային ժամանակը (ms) Ցանցից - Մարտկոց: 0; Ինվերտերից - Շրջանցում: 4 (տիպային) Լարման տեսքը -մաքուր սինուսոիդալ ՕԳԳ Ցանցից աշխատելու ռեժիմում -90% կամ ավել ECO ռեժիմում -96% կամ ավել ՄԱՐՏԿՈՑՆԵՐԸ Մարտկոցների տեսակը -VRLA տեսակի, կապարաթթվային, չսպասարկվող Մարտկոցների լարումը (Vdc) -48 Մարտկոցների ունակությունը (Ah) -7 կամ 9 Մարտկոցների քանակը (հատ) -4 Լիցքավորման ժամանակը, տիպային (ժամ) -4 Լիցքավորման հոսանքը (մակսիմալ) (A)-1 ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՌԵԺԻՄՆԵՐԻ և ՊԱՐԱՄԵՏՐԵՐԻ ՑՈՒՑԱԴՐՈՒՄԸ LED ցուցիչները -Ցանցի ռեժիմ, մարտկոցային ռեժիմ, ECO ռեժիմ, շրջանցման ռեժիմ, մարտկոցների ցածր լարում, գերբեռնում, ԱՍՍ խափանում LCD էկրան -Մուտքային լարում, մուտքային հաճախականություն, ելքային լարում, ելքային հաճախականություն, բեռը տոկոսներով, մարտկոցների լարումը, ներքին ջերմաստիճանը, մարտկոցներից աշխատելու ժամանակը ՄԻՋԱՎԱՅՐԸ Աշխատանքային ջերմաստիճանը (℃) - 0~40 Պահպանման ջերմաստիճանը (℃) -25~55 Խոնավության տիրույթը 20~95%RH, 0~40℃ դեպքում (առանց կոնդենսացիայի) Աղմուկի մակարդակը (dB) <55 ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ՊԱՐԱՄԵՏՐԵՐ Չափսերը, ոչ ավել ԼxԽxԲ (mm) 440×600×87 Քաշը, ոչ ավել (kg) 19․5 ՍՏԱՆԴԱՐՏՆԵՐԸ Անվտանգության IEC/EN 62040-1, IEC/EN 62477-1 Էլեկտրամագնիսական համատեղելիության IEC/EN62040-2, IEC61000-4-2, IEC61000-4-3, IEC61000-4-4, IEC61000-4-5, IEC61000-4-6, IEC61000-4-8 Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ։ Որակի սերտիֆիկատների առկայություն։Երաշխիքը 12 ամիս | հատ | 1

## Ռուսերեն
ՍՄԿԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-2026/30
ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
номер предусмотренного приглашением лота | промежуточный код, предусмотренный планом закупок по классификации ЕЗК (CPV) | наименование | техническая характеристика | единица измерения | общий объем
1 | 33111490 /4 | Аккумулятор для Hamilton C6 | Литий-ионный аккумулятор 14,4 В 5,4 Ач 78 Вт·ч для аппарата ИВЛ Hamilton C6. Новый, неиспользованный, в заводской упаковке. Имеются сертификаты качества. Гарантия 12 месяцев. Установка должна производиться специалистом, сертифицированным производителем. | шт | 1
2 | 31151120 /1 | источник бесперебойного питания | Источник бесперебойного питания — онлайн, двойное преобразование Мощность, не менее (ВА/Вт) — 2000/2000 ВХОД Номинальное напряжение (В переменного тока) — 208/220/230/240 Диапазон рабочего напряжения (В переменного тока) — 110~300 (176~264, при 100% нагрузке) Коэффициент мощности — ≥0,99 Диапазон частоты байпаса (Гц) — 40~70 (50/60 с автоматической настройкой) ВЫХОД Номинальное напряжение (В переменного тока) — 208/220/230/240 Регулировка напряжения — ±1% Коэффициент мощности — 1 Выходная частота (Гц) — в режиме сети: 46~54 или 56~64; в режиме батареи: (50/60±0,1%) Коэффициент амплитуды — 3:1 Гармонические искажения (THDv) - ≤3% Линейная нагрузка; ≤5% Нелинейная нагрузка Время перехода (мс) От сети - Батарея: 0; От инвертора - Байпас: 4 (типичное) Форма напряжения - чистая синусоидальная OGG В режиме сети - 90% или более В режиме ECO - 96% или более АККУМУЛЯТОРЫ Тип батареи - VRLA, свинцово-кислотная, необслуживаемая Напряжение батареи (В пост. тока) - 48 Емкость батареи (Ач) - 7 или 9 Количество батарей (шт.) - 4 Время зарядки, типичное (часы) - 4 Зарядный ток (максимальный) (А) - 1 ОТОБРАЖЕНИЕ РЕЖИМОВ РАБОТЫ И ПАРАМЕТРОВ Светодиодные индикаторы - Режим сети, режим батареи, режим ECO, режим байпаса, низкое напряжение батареи, перегрузка, сбой ASS ЖК-дисплей - Входное напряжение, входная частота, выходное напряжение, выходная частота, нагрузка в процентах, Напряжение батареи, внутренняя температура, время работы от батареи УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ Рабочая температура (°C) - 0~40 Температура хранения (°C) -25~55 Диапазон влажности 20~95% относительной влажности, 0~40°C (без конденсации) Уровень шума (дБ) <55 ФИЗИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ Размеры, не более ДхШхВ (мм) 440×600×87 Вес, не более (кг) 19,5 СТАНДАРТЫ Безопасность IEC/EN 62040-1, IEC/EN 62477-1 Электромагнитная совместимость IEC/EN62040-2, IEC61000-4-2, IEC61000-4-3, IEC61000-4-4, IEC61000-4-5, IEC61000-4-6, IEC61000-4-8 Изделие должно быть новым, неиспользованным, в заводской упаковке. Наличие сертификатов качества.Гарантия 12 месяцев. | шт | 1