Технические характеристики

|  | Продукты* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Название |  | Технические характеристики | Единица измерения | Количество | Ориентировочная цена за единицу /AMD/ | Общая цена /армянские драмы / | Место доставки | Срок поставки |
|  | Источники бесперебойного питания |  | в представленных технических характеристиках имеются положения, которые с точки зрения законодательства о государственных закупках могут рассматриваться как ограничивающие конкуренцию или не обеспечивающие равные условия для участников, если заказчик не сможет обосновать необходимость именно таких параметров. Согласно общим принципам регулирования закупок Республики Армения (обеспечение конкуренции, недопущение дискриминации, соразмерность требований), технические характеристики должны: - не ориентировать закупку на конкретный бренд или модель, - не содержать необоснованно сужающих параметров, - обеспечивать максимально широкую конкуренцию. В вашем тексте потенциально проблемными являются следующие пункты: ### 1. Чрезмерно конкретные числовые значения #### «273 Джоуль» Это один из наиболее явно ориентирующих параметров. На практике для surge energy обычно указывают: - «не менее 250 Джоулей» или - «не менее 300 Джоулей» Однако значение «273» с высокой вероятностью взято из datasheet конкретной модели, что может восприниматься как скрытая ссылка на определённое оборудование. ### 2. «Входной коэффициент мощности ≥0,54» Данное требование не только слишком конкретно, но и обычно не является определяющим критерием при выборе UPS. Если заказчик не сможет обосновать, почему необходим именно показатель 0,54, это может быть расценено как необоснованное ограничение конкуренции. ### 3. Конкретная комбинация 2200VA + 1200W На рынке представлены UPS аналогичного класса, например: - 2200VA / 1320W - 2200VA / 1980W - 2000VA / 1200W - 3000VA / 1800W Однако именно сочетание 2200VA + 1200W существенно сужает круг возможных предложений. Если целью является обеспечение мощности не менее 1200W, более конкурентным вариантом будет формулировка: - «не менее 1200W» - «не менее 2000VA» без жесткой привязки этих параметров друг к другу. ### 4. Узкий и детализированный перечень стандартов Если указываются конкретные редакции стандартов, например: - EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006 - EN/IEC 62040-2:2018 то это может привести к исключению более новых моделей, имеющих эквивалентную или более современную сертификацию. Более корректной формулировкой будет: - «или эквивалентный международный стандарт» ### 5. «Stepped approximation to sine wave» Если заказчику не требуется именно такой тип выходного сигнала, данное требование также может ограничивать круг участников. Более нейтральная формулировка: - «синусоидальная форма сигнала или приближенная к синусоиде» ### 6. «Typical 6ms / maximum 10ms» Если отсутствует техническая необходимость именно в параметре 6ms typical, достаточно указать: - «время переключения не более 10ms» что обеспечит более широкую конкуренцию. ## В чем заключается правовой риск В практике обжалования закупок ключевым является следующий вопрос: Является ли конкретное требование объективно необходимым для достижения функциональных целей закупки? Если нет, и при этом параметры совпадают с datasheet конкретного производителя, это может быть квалифицировано как: - скрытое ориентирование на конкретный товар, - ограничение конкуренции, - создание неравных условий для участников. ## Как сделать техническое задание более правомерным и конкурентным Рекомендуется: - использовать диапазоны значений, - применять формулировки «не менее / не более», - исключать несущественные узкоспециальные параметры, - добавлять формулировку «или эквивалент». Например: - «Surge protection — не менее 250J» - «Transfer time — не более 10ms» - «Output waveform — sine wave или sine-wave approximation» - «Соответствие международным стандартам или эквивалентным требованиям» В таком виде техническое задание будет значительно более устойчивым в случае обжалования. ։ | штук | 36 | 150.000 | 5.400.000 | Ереван, РА, ул. А. Арменакяна, 129, 5-й этаж | Поставка товаров осуществляется после вступления договора в силу и до 01.07.2026. |