## Лист1
Չ/Հ | Անվանում /Name | Տեխնիկական բնութագիր | Technical specification | Техническая спецификация
1 | Անխափան Սնուցման Աղբյուր (ԱՍԱ) // Uninterruptible power supply (UPS) // Источник бесперебойного питания (ИБП) | Անխափան Սնուցման Աղբյուր (ԱՍԱ) | Uninterruptible power supply (UPS) | Источник бесперебойного питания (ИБП)
|  | Անխափան Սնուցման Աղբյուր (ԱՍԱ). | Uninterruptible Power Supply (UPS): | Источник бесперебойного питания (ИБП):
|  | Անխափան Սնուցման Աղբյուր(ԱՍԱ) ոչ պակաս քան 150կՎԱ/150կՎտ | Uninterruptible Power Supply (UPS) not less than 150kVA / 150kW | Источник бесперебойного питания (ИБП) не менее чем 150 кВА/150 кВт
|  | Իրական ժամանակում ԱՍԱ-ն պետք է նախատեսված լինի բժշկական սարքավորման/սարքավորումների անխափան սնուցումը ապահովելու համար | The UPS should be designed to provide uninterrupted power to the medical equipment | ИБП должны быть предназначен для обеспечивания бесперебойного питания медицинского аппарата/аппаратов
|  | ԱՍԱ-ի մարտկոցների համար նախատեսված արկղի կամ արկղերի առկայություն | Availability of a box or boxes for UPS batteries | Наличие ящика или ящиков для батареек ASA
|  | Մարտկոցները պետք է լինեն VRLA AGM տեխնոլոգիայով չսպասարկվող, ոչ պակաս քան 10 տարվա աշխատանքի համար նախատեսված կյանքի տևողությամբ | Batteries should be maintenance free VRLA AGM technology, designed with not less than 10 years of lifetime. | Батареи должны быть не требующими технического обслуживания по технологии VRLA AGM, рассчитанными на срок службы не менее чем 10 лет.
|  | Մարտկոցների քանակը՝ ոչ պակաս քան 40հատ, ոչ պակաս քան 100ԱԺ | Number of batteries not less than 40 pcs, not less than 100Ah each | Количество аккумуляторов не менее чем 40 шт, по 100АЧ
|  | Հզորություն՝ ոչ պակաս քան 150կՎԱ, ակտիվ հզորությունը՝ ոչ պակաս քան 150կՎտ | Power not less than 150kVA, active power not less than 150kW | Мощность не менее чем 150кВА, активная мощность не менее чем 150кВт
|  | Մուտք. | Input: | Вход:
|  | Նոմինալ լարում՝ 380/400/415Վ, եռաֆազ + նեյտրալ + հողանցում | Rated voltage 380/400 / 415V, three-phase + neutral + ground | Номинальное напряжение 380/400/415В, трехфазный + нейтрал + заземление
|  | Լարման տատանում տիրույթը՝ ոչ պակաս քան 140-ից մինչև 475 Վ տիրույթում | Voltage fluctuation not less than in from 140 to 475 V range | Диапазон колебания напряжения не менее чем в диапазоне от 140 до 475 В
|  | Հաճախականության տիրույթ՝ ոչ պակաս քան 45-ից 65 Հց տիրույթում | Frequency Range։ not less than in the 45 to 65 Hz range | Диапазон частот։ не менее чем чем в диапазоне от 45 до 65 Гц
|  | Փոխակերպիչի տեսակը` IGBT | Converter Type - IGBT | Вид преобразователя - IGBT
|  | Ընդհանուր հարմոնիկ շեղումը՝ ոչ ավել քան 3% (100% ոչ գծային բեռի դեպքում) | Total harmonic distortion no more than 3% (at 100% non-linear load) | Общее гармоническое искажение не более чем 3% (при 100% нелинейной нагрузки)
|  | Մուքային հզորության գործակիցը՝ ոչ պակաս քան 0.99 | Input power factor not less than 0.99 | Коеффицент входной мощности не менее чем 0.99
|  | Գեներատորին (չբալանսավորված բեռ) միանալու հնարավորություն | Possibility of connection to the generator (unbalanced load) | Возможность соединения с генератором (небалансированная нагрузка)
|  | ԵԼՔ. | Output: | ВЫХОД:
|  | Նոմինալ հզորություն՝ ոչ պակաս քան 150 կՎԱ | Rated power not less than 150 kVA | Номинальная мощность не менее чем 150 кВА
|  | Ակիվ հզորություն՝ ոչ պակաս քան 150կՎտ | Active power not less than 150 kW | Активная мощность не менее чем 150кВт
|  | Հզորության գործակիցը՝ ոչ պակաս քան 0,99 | Power factor: not less than 0,99 | Коэффициент мощности: не менее чем 0,99
|  | Լարում՝ 380Վ, 400Վ և 415Վ, եռաֆազ + նեյտրալ + հողանցում | Voltage 380V, 400V and 415V, three-phase + neutral + ground | Напряжение 380В, 400В и 415В, трехфазный + нейтрал + заземление
|  | Լարման կարգավորումը՝ ոչ ավելի քան ±1% | Voltage setting no more than ± 1% | Настройка напряжения не более чем ±1%
|  | Ընդհանուր հարմոնիկ շեղումը՝ ոչ ավելի քան 2% (գծային բեռի դեպքում), ոչ ավելի քան 5% (ոչ գծային բեռի դեպքում) | Total harmonic distortion no more than 2% (with linear load), no more than 5% (with non-linear load) | Общее гармоническое искажение не более чем 2% (при линейной нагрузке), не более чем 5% (при нелинейной нагрузке)
|  | Արդյունավետությունը օնլայն ռեժիմում՝ ոչ պակաս քան 95% (100% բեռի դեպքում) | Online efficiency not less than 95% (at 100% load) | Эффективность в онлайн режиме не менее чем 95% (при 100% нагрузке)
|  | Ինվերտերի տեսակը` IGBT | Inverter Type - IGBT | Вид инвертра - IGBT
|  | Գերբեռնվածություն՝ 110% բեռնվածության դեպքում ոչ պակաս քան 60 րոպե / 125% բեռնվածության դեպքում ոչ պակաս քան 10 րոպե / 150% բեռնվածության դեպքում ոչ պակաս քան 1 րոպե | Overload: at 110% load not less than 60 min / at 125% load not less than 10 min / at 150% load not less than 1 min | Перегрузка: при нагрузке 110% не менее чем 60 мин / при нагрузке 125% не менее чем 10 мин / при нагрузке 150% не менее чем 1 мин
|  | Մարտկոցից սնուցման ժամանակ հաճախության կայունությունը՝ 50±0,1 Հց | Frequency stability during battery power: 50 ± 0.1 Hz | Стабильность частоты во время питания с аккумулятора: 50 ±0,1 Гц
|  | Նոմինալ հաճախականություն՝ 50 Հց | Rated frequency 50 Hz | Номинальная частота 50 Гц
|  | Այլ տվյալներ. | Other information: | Другие данные:
|  | ԱՍԱ-ն պետք է կարողանա աշխատել 192Վ-240Վ տիրույթի (կառավարվող) մարտկոցների հաստատուն հոսանքից։ | The UPS must be able to operate on DC batteries with a range of 192V-240V (adjustable). | ИБП должен уметь работать от постоянного тока аккумуляторов с диапазоном 192В-240В (регулируемый).
|  | Մարտկոցների առավելագույն լիցքավորման հոսանքը՝ ոչ պակաս քան 40Ա | Maximum battery charge current of not less than 40 A. | Максимальный ток заряда аккумуляторов не менее чем 40 А.
|  | Առաջարկվող անխափան սնուցման սարքը պետք է հնարավորություն ունենա միաժամանակ զուգահեռ միանալու (ոչ պակաս քան 4 հատ) այլ նմանատիպ ԱՍՍ-ներին: | The proposed uninterruptible power supply should be able to be connected in parallel with other (not less than 4 pcs.) Similar UPS's. | Предлагаемый источник бесперебойного питания должен иметь возможность паралельно подключаться одновременно с другими (не менее чем 4 шт.) схожими ИБП.
|  | Ստատիկ և ձեռքի զուգահոսագծի առկայություն | Availability of static and manual bypass. | Наличие статического и ручного байпасов.
|  | Հպումային վահանակը թույլ է տալիս անմիջական հսկել և կառավարել համակարգի վիճակը և արտադրողականությունը: | Touchscreen display allows you to directly monitor and control system status and performance. | LCD дисплей позволяет непосредственно контролировать и управлять состояние системы и производительность.
|  | Իրադարձությունների պատմության գրանցման հնարավորություն | Ability to record event history. | Возможность записи истории событий.
|  | Մարտկոցների խելացի լիցքավորման համակարգ | Intelligent charging system. | Умная система управления аккумуляторов.
|  | ԱՍԱ-ի աշխատանքային ջերմաստիճանը՝ 0-40°C | UPS operating temperature range 0 to 40°C | Рабочая температура ИБП в диапазоне от 0 до 40°C
|  | ԱՍՍ-ի արտաքին չափսերը` ոչ ավելի քան ԵxԼxԲ 950x600x1800 մմ | External dimensions (no more than indicated) UPS LxWxH 950x600x1800 mm | Внешние размеры (не более чем указаны) ИБП ДxШxВ 950x600x1800 мм
|  | UPS-ը պետք է համապատասխանի հետևյալ նվազագույն ստանդարտներին՝ IEC/EN62040-1, IEC/EN60950-1, IEC/EN 62040-2, IEC61000-4-2, IEC61000-4-3, IEC61000-4-4, IEC61000-4-5, IEC61000-4-6, IEC61000-4-8 | The UPS should comply with the following minimum standards: IEC/EN62040-1, IEC/EN60950-1, IEC/EN 62040-2, IEC61000-4-2, IEC61000-4-3, IEC61000-4-4, IEC61000-4-5, IEC61000-4-6, IEC61000-4-8 | ИБП должен соответсвовать следующим минимальным стандартам: IEC/EN62040-1, IEC/EN60950-1, IEC/EN 62040-2, IEC61000-4-2, IEC61000-4-3, IEC61000-4-4, IEC61000-4-5, IEC61000-4-6, IEC61000-4-8
|  | Այլ պայմաններ․ | Other conditions։ | Другие условия։
|  | Մատակարար ընկերությունը պետք հաշվի առնի այն հանգամանքը, որ ԱՍԱ-ն և ԱՍԱ-ի մարտկոցների համար նախատեսված արկղը կամ արկղերը պետք է մոնտաժվեն առավելագույնը 5 մ² սենյակում | The supplier company must take into account the fact that the UPS and the UPS battery box or boxes must be installed in a room with an area of not more than 5 m² | Компания-поставщик должна учитывать тот факт, что ИБП и ящик или ящики для аккумуляторов ИБП должны быть установлены в помещении площадью не более чем 5 м²
|  | Լրակազմ և պարագաներ. | Set and accessories: | Комплектация и акссесуары:
|  | Տեղադրում և մեկնարկ | Installation and start-up | Установка и пуско-наладочные работы
|  | Աշխատակազմի ուսուցում տեղում | On site staff training | Обучение персонала на месте
|  | Օգտագործման ձեռնարկ հայերեն կամ անգլերեն կամ ռուսերեն | User manual in armenian or in english or in russian | Руководство пользователя на армянском или английском, или русском языках
|  | Սարքավորումը պետք է լինի նոր, չօգտագործված | Equipment must be new, unused | Оборудование должно быть новым, неиспользованным
|  | Լրակազմը ներառում է բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար | The kit includes all the necessary additional devices and accessories for the full operation of the equipment | В комплект входят все необходимые дополнительные устройства и аксессуары для полноценной работы оборудования
|  | Մոնտաժային նյութերի, մալուխների առկայություն անհրաժեշտ համակարգի տեղադրման համար | Availability of mounting materials, cables for the installation of the necessary system | Наличие монтажных материалов, кабелей для установки необходимой системы
|  | ԱՍԱ-ի տեղադրման սենյակում համապատասխան եռաֆազ անջատիչի տեղադրում և ԱՍԱ-ից մինչ այդ անջատիչի համապատասխան մալուխի տեղադրում | Installing a suitable three-phase switch in the UPS installation room and installing a suitable cable from the UPS to this switch | Установка подходящего трехфазного переключателя в комнате установки ИБП и установка подходящего кабеля от ИБП к этому переключателю
|  | Երաշխիքը՝ ոչ պակաս քան 24 ամիս | Warranty not less than 24 months | Гарантия: не менее чем 24 месяцев.
|  | Որակի վկայականներ (առկայություն). | Quality Certificates (Availability): | Сертификаты качества (наличие):
|  | 1. ISO 9001 կամ համարժեք | 1. ISO 9001 or equivalent | 1. ИСО 9001 или эквивалент
|  | 2. CE (directive 2014/30 EU) EN62040-1 կամ համարժեք, | 2. CE (directive 2014/30 EU) EN62040-1 or equivalent, | 2. CE (directive 2014/30 EU) EN62040-1 или эквивалент,
|  | 3. CE (directive 2014/35 EU) EN62040-2 կամ համարժեք | 3. CE (directive 2014/35 EU) EN62040-2 or equivalent | 3. CE (directive 2014/35 EU) EN62040-2 или эквивалент
Հարգելի մասնակիցներ Ձեր կողմից առաջարկվող ապրանքների ամբողջական նկարագրերը անհրաժեշտ է լրացնել էլեկտրոնային աճուրդ համակարգի համապատսախան բաժնում և նշել առաջարկվող ապրանքների հստակ չափանիշները: • Մասնակիցների կողմից պետք է ներկայացվի տեղեկատվություն ապրանքային նշանի, ֆիրմային անվանման, մոդելի և արտադրողի վերաբերյալ (ապրանքի նկարագիր), իսկ պայմանագրի կատարման փուլում՝ ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակ կամ համապատասխանության սերտիֆիկատ չի պահանջվում: • Գնման ընթացակարգը իրականացվում է «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ կետի պահանջներով: