## Лист1
• Հարգելի մասնակիցներ Ձեր կողմից առաջարկվող ապրանքների ամբողջական նկարագրերը անհրաժեշտ է լրացնել էլեկտրոնային աճուրդ համակարգի համապատսախան բաժնում և նշել առաջարկվող ապրանքների հստակ չափանիշները: • Մասնակիցների կողմից պետք է ներկայացվի տեղեկատվություն ապրանքային նշանի, ֆիրմային անվանման, մոդելի և արտադրողի վերաբերյալ (ապրանքի նկարագիր), իսկ պայմանագրի կատարման փուլում՝ ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակ կամ համապատասխանության սերտիֆիկատ չի պահանջվում: • Գնման ընթացակարգը իրականացվում է «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ կետի պահանջներով: • Մատակարարման վայր սահմանել՝ ք. Երևան, Հալաբյան փ. 38/7, «Ռադիոիզոտոպների արտադրության կենտրոն» ՓԲԸ։
Չ/Հ | Անվանում /Name | Տեխնիկական բնութագիր | Technical specification | Техническая спецификация | Քանակը / Quantity / Количество
1 | Անխափան Սնուցման Աղբյուր (ԱՍԱ) // Uninterruptible Power Supply (UPS) // Источник бесперебойного питания (ИБП) | Անխափան Սնուցման Աղբյուր (ԱՍԱ) | Uninterruptible Power Supply (UPS) | Источник бесперебойного питания (ИБП) | 1
|  | Անխափան Սնուցման Աղբյուր(ԱՍԱ) ոչ պակաս քան 200կՎԱ | Uninterruptible Power Supply (UPS) not less than 200kVA | Источник бесперебойного питания (ИБП) не менее чем 200 кВА
|  | ԱՍԱ -ը պետք է լինի կրկնակի փոխակերպման առցանց, մաքուր ելքային սինուսոիդալ լարումով, կայուն մուտքի լարման տատանումների նկատմամբ՝ բեռի անընդմեջ սնուցումը ապահովելու նպատակով։ Պետք է փոխարկվի տարբեր աշխատանքային ռեժիմների միջև առանց ելքային լարման ընդհատման, անխափան սնուցելով բեռը | The UPS should be online with double conversion, with pure sinusoidal output voltage, resistant to input voltage fluctuations, in order to ensure continuous power supply to the load. It must switch between different operating modes without interrupting the output voltage, ensuring uninterrupted load supply. | ИБП должен быть онлайн с двойной конвертацией,с чистым синусоидальным выходным напряжением, устойчивым к колебаниям входного напряжения, чтобы обеспечить непрерывное питание нагрузки. ИБП должен переключаться между различными режимами работы без прерывания подачи выходного напряжения, обеспечивая бесперебойное питание нагрузки.
|  | Իրական ժամանակում ԱՍԱ-ն պետք է նախատեսված լինի բժշկական սարքավորման/սարքավորումների անխափան սնուցումը ապահովելու համար | The UPS should be designed to provide uninterrupted power to the medical equipment | ИБП должны быть предназначен для обеспечивания бесперебойного питания медицинского аппарата/аппаратов
|  | ԱՍԱ-ի մարտկոցների համար նախատեսված արկղի կամ արկղերի առկայություն | Availability of a box or boxes for UPS batteries | Наличие ящика или ящиков для батареек ASA
|  | Մարտկոցները պետք է լինեն VRLA AGM տեխնոլոգիայով չսպասարկվող, ոչ պակաս քան 10 տարվա աշխատանքի համար նախատեսված կյանքի տևողությամբ | Batteries should be maintenance free VRLA AGM technology, designed with not less than 10 years of lifetime. | Батареи должны быть не требующими технического обслуживания по технологии VRLA AGM, рассчитанными на срок службы не менее чем 10 лет.
|  | Մարտկոցների քանակը՝ ոչ պակաս քան 32 հատ, ոչ պակաս քան 200ԱԺ | Number of batteries not less than 32 pcs, not less than 200Ah each | Количество аккумуляторов не менее чем 32 шт, по 200АЧ
|  | Հզորություն՝ ոչ պակաս քան 200կՎԱ | Power not less than 200kVA | Мощность не менее чем 200кВА
|  | Մուտք. | Input: | Вход:
|  | Նոմինալ լարում՝ 380/400/415Վ ±1%, եռաֆազ + նեյտրալ + հողանցում | Rated voltage 380/400/415V ±1%, three-phase + neutral + ground | Номинальное напряжение 380/400/415В ±1%, трехфазный + нейтрал + заземление
|  | Հաճախականությանը ոչ պակաս քան 50/60 Հց | Frequency not less than 50/60 Hz | Частота։ не менее чем 50/60 Гц
|  | Մուտքային հզորության գործակիցը՝ ոչ պակաս քան 0,97 | Input power factor not less than 0,97 | Коеффицент входной мощности не менее чем 0,97
|  | ԵԼՔ. | Output: | ВЫХОД:
|  | Ելքային լարում՝ 380/400/415Վ ±1%, եռաֆազ + նեյտրալ + հողանցում | Rated voltage 380/400 / 415V, three-phase + neutral + ground | Номинальное напряжение 380/400/415В, трехфазный + нейтрал + заземление
|  | Ընդհանուր հարմոնիկ շեղումը՝ ոչ ավելի քան 1% (գծային բեռի դեպքում), ոչ ավելի քան 5% (ոչ գծային բեռի դեպքում) | Total harmonic distortion no more than 2% (with linear load), no more than 5% (with non-linear load) | Общее гармоническое искажение не более чем 2% (при линейной нагрузке), не более чем 5% (при нелинейной нагрузке)
|  | Արդյունավետությունը օնլայն ռեժիմում՝ ոչ պակաս քան 92,5% (100% բեռի դեպքում) | Online efficiency not less than 92,5% (at 100% load) | Эффективность в онлайн режиме не менее чем 92,5% (при 100% нагрузке)
|  | Գերբեռնվածություն՝ 110% բեռնվածության դեպքում ոչ պակաս քան 60 րոպե / 125% բեռնվածության դեպքում ոչ պակաս քան 10 րոպե / 150% բեռնվածության դեպքում ոչ պակաս քան 1 րոպե | Overload: at 110% load not less than 60 min / at 125% load not less than 10 min / at 150% load not less than 1 min | Перегрузка: при нагрузке 110% не менее чем 60 мин / при нагрузке 125% не менее чем 10 мин / при нагрузке 150% не менее чем 1 мин
|  | Մարտկոցից սնուցման ժամանակ հաճախության կայունությունը՝ 50/60Հց | Frequency stability during battery power: 50 /60 Hz | Стабильность частоты во время питания с аккумулятора: 50 /60 Гц
|  | Այլ տվյալներ. | Other information: | Другие данные:
|  | ԱՍԱ-ն պետք է կարողանա աշխատել մարտկոցների լարման ոչ պակաս քան ±5% շեղման դեպքում | TThe UPS should be capable of operating at a battery voltage deviation of not less than ± 5% | ИБП должен быть способен работать при отклонении напряжения аккумуляторов не менее чем на ±5%
|  | Առաջարկվող անխափան սնուցման սարքը պետք է հնարավորություն ունենա միաժամանակ զուգահեռ միանալու ոչ պակաս քան 4 հատ այլ նմանատիպ ԱՍՍ-ներին: | The proposed uninterruptible power supply should be able to be connected in parallel with other not less than 4 pcs. Similar UPS's. | Предлагаемый источник бесперебойного питания должен иметь возможность паралельно подключаться одновременно с другими не менее чем 4 шт. схожими ИБП.
|  | Թվային վահանակը թույլ է տալիս անմիջական հսկել և կառավարել համակարգի վիճակը և արտադրողականությունը: | Digital display allows you to directly monitor and control system status and performance. | Цифровой дисплей позволяет непосредственно контролировать и управлять состояние системы и производительность.
|  | Իրադարձությունների պատմության գրանցման հնարավորություն | Ability to record event history. | Возможность записи истории событий.
|  | Աղմուկի մակարդակը ոչ ավելի քան 75 դԲ | Noise level not more than 75 dB | Уровень шума не более чем 75 дБ
|  | ԱՍԱ-ի աշխատանքային ջերմաստիճանը՝ 0-40°C | UPS operating temperature range 0 to 40°C | Рабочая температура ИБП в диапазоне от 0 до 40°C
|  | ԱՍՍ-ի արտաքին չափսերը` ոչ ավելի քան ԵxԼxԲ 1300x1000x1800 մմ | External dimensions (no more than indicated) UPS LxWxH 1300x1000x1800 mm | Внешние размеры (не более чем указаны) ИБП ДxШxВ 1300x1000x1800 мм
|  | UPS-ը պետք է համապատասխանի հետևյալ նվազագույն ստանդարտներին՝ IEC/EN62040-1, IEC/EN 62040-2, IEC61000-4-2, IEC61000-4-3, IEC61000-4-4, IEC61000-4-5, IEC61000-4-6, IEC61000-4-8 | The UPS should comply with the following minimum standards: IEC/EN62040-1, IEC/EN 62040-2, IEC61000-4-2, IEC61000-4-3, IEC61000-4-4, IEC61000-4-5, IEC61000-4-6, IEC61000-4-8 | ИБП должен соответсвовать следующим минимальным стандартам: IEC/EN62040-1, IEC/EN 62040-2, IEC61000-4-2, IEC61000-4-3, IEC61000-4-4, IEC61000-4-5, IEC61000-4-6, IEC61000-4-8
|  | Այլ պայմաններ․ | Other conditions։ | Другие условия։
|  | Մատակարար ընկերությունը պետք հաշվի առնի այն հանգամանքը, որ ԱՍԱ-ն և ԱՍԱ-ի մարտկոցների համար նախատեսված արկղը կամ արկղերը պետք է մոնտաժվեն առավելագույնը 5-6 մ² սենյակում | The supplier company must take into account the fact that the UPS and the UPS battery box or boxes must be installed in a room with an area of not more than 5-6 m² | Компания-поставщик должна учитывать тот факт, что ИБП и ящик или ящики для аккумуляторов ИБП должны быть установлены в помещении площадью не более чем 5-6 м²
|  | Լրակազմ և պարագաներ. | Set and accessories: | Комплектация и акссесуары:
|  | Տեղադրում և մեկնարկ | Installation and start-up | Установка и пуско-наладочные работы
|  | Աշխատակազմի ուսուցում տեղում | On site staff training | Обучение персонала на месте
|  | Օգտագործման ձեռնարկ հայերեն կամ անգլերեն կամ ռուսերեն | User manual in armenian or in english or in russian | Руководство пользователя на армянском или английском, или русском языках
|  | Սարքավորումը պետք է լինի նոր, չօգտագործված | Equipment must be new, unused | Оборудование должно быть новым, неиспользованным
|  | Լրակազմը ներառում է բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար | The kit includes all the necessary additional devices and accessories for the full operation of the equipment | В комплект входят все необходимые дополнительные устройства и аксессуары для полноценной работы оборудования
|  | Մոնտաժային նյութերի, մալուխների առկայություն անհրաժեշտ համակարգի տեղադրման համար | Availability of mounting materials, cables for the installation of the necessary system | Наличие монтажных материалов, кабелей для установки необходимой системы
|  | ԱՍԱ-ի տեղադրման սենյակում համապատասխան եռաֆազ անջատիչի տեղադրում և ԱՍԱ-ից մինչ այդ անջատիչի համապատասխան մալուխի տեղադրում | Installing a suitable three-phase switch in the UPS installation room and installing a suitable cable from the UPS to this switch | Установка подходящего трехфазного переключателя в комнате установки ИБП и установка подходящего кабеля от ИБП к этому переключателю
|  | Երաշխիքը՝ ոչ պակաս քան 24 ամիս | Warranty not less than 24 months | Гарантия: не менее чем 24 месяцев.
|  | Որակի վկայականներ (առկայություն). | Quality Certificates (Availability): | Сертификаты качества (наличие):
|  | 1. ISO 9001 կամ համարժեք | 1. ISO 9001 or equivalent | 1. ИСО 9001 или эквивалент
|  | 2. CE (directive 2014/30 EU) EN62040-1 կամ համարժեք, | 2. CE (directive 2014/30 EU) EN62040-1 or equivalent, | 2. CE (directive 2014/30 EU) EN62040-1 или эквивалент,
|  | 3. CE (directive 2014/35 EU) EN62040-2 կամ համարժեք | 3. CE (directive 2014/35 EU) EN62040-2 or equivalent | 3. CE (directive 2014/35 EU) EN62040-2 или эквивалент