ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ

| 1 | Վթարային գեներատոր | Շարժիչ Աշխատանքային հզորությունը 88կՎԱ/70կՎտ Աշխատանքային ծավալ, ոչ ավել քան (L) 4,5 Հովացման համակարգ՝ ջրային/անտիֆրիզ Արտանետման ստանդարտ ISO8178-54C1 /EAPP Ֆիզիկական չափերը մոտավոր (Երկարություն x լայնություն x բարձրություն) (mm) 2650x950x1660 Օդի ներածման համակարգ Պահանջվող օդի հոսքը ոչ ավել (m³/min) 287 Հովացման համակարգ Սառեցման հեղուկի մաքսիմալ ծավալը (L) 30 Սառեցման հեղուկի առավելագույն ջերմաստիճանը(°C) 105 Թերմոստատի բացման ջերմաստիճան 76/80(°C) Յուղման համակարգ Յուղի ծավալը Մինիմալ/ Մաքսիմալ (L) 10 / 14 Աղմուկի մակարդակը Աղմուկը (dB(A)) համաձայն ISO 8528 ստանդարտի, ոչ ավել 111.7 7մ հեռավորության վրա Վառելիքի համակարգ Ղեկավարվող՝ ECU Էլեկտրական համակարգ Էլեկտրական սնուցման համակարգը (V) 12/24 Մեկնարկիչի հզորությունը, ոչ ավել (kW) 5․4 Մարտկոցի լիցքավորիչ (A) 70 Վառելիքի ծախսը Վառելիքի ծախսը 100% բեռնվածության դեպքում մոտ 205.5 գ/kW կամ ոչ ավել 18,8 լ/ժ -ից Ալտերնատոր Ելքային լարում՝ V 230/400 Հաճախականություն՝ HZ 50 Ավտոմատ լարման կարգավորում՝ ±% 0,5 Զգուշացման համակարգ՝ ինքնազգուշացում Ալտերնատորը պետք է համապատասխանի միջազգային հետևյալ ստանդարտներին եւ կանոններին - IEC 60034, NEMA MG 1.32-33, ISO 8528-3, CSA C22.2 n°100-14 եւ UL 1446 (UL 1004). Համապատասխանեցվում է նաեւ IEC 61000-6-2, IEC 61000-6-3, IEC 61000-6-4, VDE 0875G, VDE 0875N եւ EN 55011, Եվրոպական զոնայի համար նախատեսված 1-ին դասի A դասին: Այն պետք է արտադրված լինի ISO 9001 եւ ISO 14001 որակի չափանիշներով։ Երաշխիքային ժամկետ՝ 365 օրացուցային օր: |
| --- | --- | --- |

Ուշադրություն՝ Ապրանքի առաքումը շահագործման վայր, տեղադրումը և գործարկումը իրականացնում է մատակարարը:

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

| 1 | Аварийный генератор. | ## Двигатель Номинальная мощность: 88 кВА / 70 кВт Рабочий объем: не более 4,5 л Система охлаждения: жидкостная (вода/антифриз) Стандарт выбросов: ISO 8178-54C1 / EAPP Габаритные размеры (Д × Ш × В), приблизительно: 2650 × 950 × 1660 мм Система впуска воздуха Требуемый расход воздуха: не более 287 м³/мин Система охлаждения Максимальный объем охлаждающей жидкости: 30 л Максимальная температура охлаждающей жидкости: 105 °C Температура открытия термостата: 76/80 °C Система смазки Объем масла (минимум/максимум): 10 / 14 л Уровень шума Уровень шума согласно стандарту ISO 8528: не более 111,7 дБ(A) на расстоянии 7 м Топливная система Управление: ECU (электронный блок управления) Электрическая система Напряжение питания: 12/24 В Мощность стартера: не более 5,4 кВт Ток зарядного устройства аккумулятора: 70 А Расход топлива При 100% нагрузке: около 205,5 г/кВт·ч или не более 18,8 л/ч Генератор (альтернатор) Выходное напряжение: 230/400 В Частота: 50 Гц Автоматическая регулировка напряжения (AVR): ±0,5 % Система предупреждения: самодиагностика Требования к соответствию стандартам Альтернатор должен соответствовать следующим международным стандартам и нормативам:IEC 60034, NEMA MG 1.32–33, ISO 8528-3, CSA C22.2 №100-14, UL 1446 (UL 1004) Также он должен соответствовать требованиям: IEC 61000-6-2, IEC 61000-6-3, IEC 61000-6-4, VDE 0875G, VDE 0875N, EN 55011, класс A, группа 1 (для европейской зоны). Производство альтернатора должно осуществляться в соответствии с системами менеджмента качества ISO 9001 и экологического менеджмента ISO 14001. Гарантийный срок — 365 календарных дней. |
| --- | --- | --- |

Внимание: Доставка оборудования к месту эксплуатации, его установка и ввод в эксплуатацию осуществляются поставщиком.