| Չ/հ | Միջանցիկ ծածկագիրը` ըստ ԳՄԱ դասակարգման | Անվանում | Տեխնիկական բնութագիր* | Չ/մ | Քանակ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 39721310/9 | Ֆանկոյլ կասետային | Ֆանկոյլ կասետային: Սնուցումը՝ 220Վ/50Հց: Սառեցման հզորությունը՝ ոչ պակաս քան 3000 Վտ: Ջեռուցման հզորությունը՝ ոչ պակաս քան 3500 Վտ: Աղմուկի մակարգակը երեք աշխատանքային ռեժիմների համար՝ ոչ ավել քան 50 դԲ: Ղեկավարման վահանակը ներառյալ: Երաշխիքային ժամկետը` ապրանքն ընդունվելու օրվան հաջորդող օրվանից առնվազն մեկ տարի: Նոր, չօգտագործված: | հատ | 7 |
| 2 | 39721310/10 | Ֆանկոյլ հորիզոնական-առաստաղային | Ֆանկոյլ կանալային, հորիզոնական/առաստաղային: Սնուցումը՝ 220Վ/50Հց: Սառեցման հզորությունը՝ ոչ պակաս քան 3200 Վտ: Ջեռուցման հզորությունը՝ ոչ պակաս քան 5000 Վտ: Աղմուկի մակարդակը՝/ երեք աշխատանքային ռեժիմների համար՝ ոչ ավել քան 50 դԲ: Ղեկավարման վահանակը ներառյալ: Երաշխիքային ժամկետը` ապրանքն ընդունվելու օրվան հաջորդող օրվանից առնվազն մեկ տարի: Նոր, չօգտագործված: | հատ | 8 |
| 3 | 35121170/3 | Բուժական անձնակազմի հրատապ կանչի համակարգի հավաքածու | Բուժանձնակազմի հերթապահ նստավայրի հետ մշտական և անխափան լարային կապ հաստատելու և հրատապ բուժական օգնության կանչ ապահովելու համար: Համակարգը պետք է ապահովի. 1. Հիվանդասենյակներում տեղադրված հիմնական և լրացուցիչ հանգույց / զանգի կոճակների միջոցով հրատապ կանչի ազդանշանի ձևավորումը և փոխանցումը դեպի հերթապահ կենտրոնական վահանակ: 2. Հիվանդասենյակներում տեղադրված հիմնական և լրացուցիչ հանգույց / զանգի կոճակների միջոցով հրատապ կանչի ազդանշանի ձևավորումը և փոխանցումը դեպի հիվանդասենյակների շեմի վերին հատվածում տեղադրված երկգույն տագնապային արտացոլիչ: 3. Երկկողմանի ձայնային կապ հիվանդասենյակներում տեղադրված հիմնական հանգույց /զանգի կոճակի և կենտրոնական վահանակի միջև: Համակարգը պետք է կազմված լինի հետևյալ հանգույցներից. 1. Պացիենտի կանչի հիմնական հանգույցներ/ զանգի կոճակներ (консоль пациента) - 8 հատ / պատին ամրեցվող, քողարկված միացումներով, ձայնային կապի հնարավորություն , կանչի և չեղարկման կոճակ,գունային ինդիկացիա, արտաքին օժանդակ լարային զանգի կոճակի միացման հնարավորություն / : 2. Պացիենտի կանչի լրացուցիչ հանգույցներ/ զանգի կոճակներ ( кнопка вызова для туалетной комнаты) նախատեսված սանհանգույցներում տեղադրելու համար - 8 հատ: / պատին ամրեցվող, քողարկված միացումներով, կանչի և չեղարկման կոճակ,գունային ինդիկացիա/: 3. Պացիենտի կանչի օժանդակ լարային զանգի կոճակներ՝ նախատեսված պացիենտի կանչի հիմնական հանգույցներին լրացուցիչ միացնելու համար - 8 հատ /կոճակը ներկառուցված է ափի մեջ տեղավորվող իրանի մեջ, լարի երկարությունը՝ 0.5- 1.5 մ, համապատասխան կցան /: 4. Հիվանդասենյակների շեմի վերին հատվածում տեղադրվող երկգույն տագնապային արտացոլիչ - 8 հատ: / պատին ամրեցվող երկգույն ԼԵԴ ինդիկատոր քողարկված միացումներով: 5. Արձագանքման և ղեկավարման կենտրոնական վահանակ - 1 հատ / լուսաձայնային ինդիկացիա և երկողմանի ձայնային կապի հնարավորություն առնվազն 12 հիվանդասենյակների համար/: 6. Համակարգի մոնտաժման, կարգավորման և անխափան աշխատանքի համար անհրաժեշտ բոլոր պարագաները՝ նեռարյալ: Համակարգի բոլոր հանգույցները պետք է լինեն նույն ապրանքանիշի և համատեղելի լինեն իրար հետ: Համակարգի մոնտաժումը, կարգավորումը և երաշխիքային սպասարկումը (2 տարի)՝ իրականացվում է մատակարարի հաշվին և մատակարարի միջոցներով: Նոր, չօգտագործված: Երաշխիք 2 տարի | հատ | 1 |

*Բոլոր չափաբաժինների համար ներկայացնել ֆիրմային անվանումը և մոդելը

**Եթե առկա են հղումներ որևէ առևտրային նշանի, ֆիրմային անվանմանը, արտոնագրին, էսքիզին կամ մոդելին, ծագման երկրին կամ կոնկրետ աղբյուրին կամ արտադրողին կիրառական է «կամ համարժեք» արտահայտությունը:

***Մասնակցի կողմից ապրանքի անվանումը, ֆիրմային անվանումը, մոդելը և տեխնիկական բնութագիրը պետք է համապատասխանեն միմյանց և հրավերով սահմանված տեխնիկական բնութագրի նվազագույն պահանջներին: Տվյալ դեպքում, եթե գնահատող հանձնաժողովը մասնակցի կողմից հայտով առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագրում արձանագրում է  հրավերով սահմանված պահանջների նկատմամբ անհամապատասխանություններ և դրանք սահմանված կարգով չեն շտկվում մասնակցի կողմից կամ շտկման արդյունքում առաջանում են այլ անհամապատասխանություններ, ապա նշված հանգամանքը որակկվում է որպես գնման գործընթացի շրջանակներում ստանձնած պարտավորության խախտում և հանդիսանում է տվյալ մասնակցի հայտը անբավարար գնահատելու և մերժելու հիմք:

****Մասնակցի կողմից հայտով միևնույն ապրանքի համար մեկից ավել ֆիրմային անվանում կամ մոդել ներկայացնելու դեպքում, պայմանագրի կատարման փուլում, պայմանագրով սահմանված ողջ խմբաքանակի համար ապրանքի միանվագ և (կամ) փուլային մատակարարումն իրականացվելու է պայմանագրով սահմանված ֆիրմային անվանումներից կամ մոդելներից միայն մեկով՝ ըստ մատակարարի ընտրության:

*****Ռուսերեն և հայերեն լեզուներով  հրապարակված հայտարարության և (կամ) հրավերի տեքստերի տարաբնույթ (երկակի) մեկնաբանման հնարավորության դեպքում հիմք է ընդունվում հայերեն տեքստը:

| Н/Л | Промежуточный код по классификатору ЕНС ТРУ (CPV) | Наименование | Технические характеристики* | Ед.измер | Количество предмета покупки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 39721310/9 | Фанкойл кассетный. | Фанкойл кассетный. Питание — 220 В / 50 Гц. Холодопроизводительность — не менее 3000 Вт. Теплопроизводительность — не менее 3500 Вт. Уровень шума для трех рабочих режимов — не более 50 дБ. Панель управления — в комплекте. Гарантийный срок — не менее одного года со дня, следующего за днем приемки товара. Новый, не использованный. | шт | 7 |
| 2 | 39721310/10 | Фанкойл горизонтальный / потолочный. | Фанкойл канальный, горизонтальный / потолочный. Питание — 220 В / 50 Гц. Холодопроизводительность — не менее 3200 Вт. Теплопроизводительность — не менее 5000 Вт. Уровень шума для трех рабочих режимов — не более 50 дБ. Панель управления — в комплекте. Гарантийный срок — не менее одного года со дня, следующего за днем приемки товара. Новый, не использованный. | шт | 8 |
| 3 | 35121170/3 | Комплект системы срочного вызова медицинского персонала | Для установления постоянной и бесперебойной проводной связи с дежурным постом медицинского персонала и обеспечения вызова неотложной медицинской помощи. Система должна обеспечивать: - Формирование и передачу сигнала срочного вызова посредством основных и дополнительных узлов / кнопок вызова, установленных в палатах, на центральную дежурную панель. - Формирование и передачу сигнала срочного вызова посредством основных и дополнительных узлов / кнопок вызова, установленных в палатах, на двухцветный аварийный индикатор, установленный в верхней части входа в палату. - Двустороннюю голосовую связь между основным узлом / кнопкой вызова, установленным в палате, и центральной панелью. Система должна состоять из следующих узлов: - Основные узлы / кнопки вызова пациента (консоль пациента) — 8 шт. / Настенные, со скрытым подключением, с возможностью голосовой связи, кнопками вызова и отмены, цветовой индикацией, возможностью подключения внешней вспомогательной проводной кнопки вызова. / - Дополнительные узлы / кнопки вызова пациента (кнопка вызова для туалетной комнаты), предназначенные для установки в санитарных узлах, — 8 шт. / Настенные, со скрытым подключением, с кнопками вызова и отмены, цветовой индикацией. / - Вспомогательные проводные кнопки вызова пациента, предназначенные для дополнительного подключения к основным узлам вызова пациента, — 8 шт. / Кнопка встроена в корпус, помещающийся в ладони; длина провода — 0,5–1,5 м; соответствующий разъем. / - Двухцветный аварийный индикатор, устанавливаемый в верхней части входа в палату, — 8 шт. / Настенный двухцветный LED-индикатор со скрытым подключением. / - Центральная панель реагирования и управления — 1 шт. / Светозвуковая индикация и возможность двусторонней голосовой связи не менее чем для 12 палат. / - Все принадлежности, необходимые для монтажа, настройки и бесперебойной работы системы, — включительно. Все узлы системы должны быть одного бренда и совместимы между собой. Монтаж, настройка и гарантийное обслуживание системы сроком на 2 года осуществляются за счет и средствами поставщика. Новый, не использованный. Гарантия — 2 года. | шт | 1 |

*По всем позициям указать фирменное наименование и модель:

**Если имеются ссылки на товарный знак, фирменное наименование, патент, эскиз или модель, страну происхождения либо конкретный источник или производителя, применяется выражение «или эквивалент».

***Наименование товара, фирменное наименование, модель и технические характеристики, указанные участником, должны соответствовать друг другу и минимальным требованиям технических характеристик, установленным приглашением. Если оценочная комиссия фиксирует несоответствия в полном описании предлагаемого товара и они не устраняются в установленном порядке или в результате устранения возникают иные несоответствия, это квалифицируется как нарушение обязательства в рамках процедуры закупки и является основанием для признания заявки неудовлетворительной и её отклонения.

****Если участник указывает более одного фирменного наименования или модели для одного и того же товара, на этапе исполнения договора поставка всей партии (единовременно и/или поэтапно) будет осуществляться только по одному из указанных фирменных наименований или моделей — по выбору поставщика.

***В случае возможности различной (двойственной) интерпретации текстов объявлений и/или приглашений, опубликованных на русском и армянском языках, за основу принимается армянский текст.