| Անվանում | Տեխնիկական բնութագրեր |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Իրական ժամանակում կրկնակի փոխակերմամբ անխափան սնուցման սարք 1000ՎԱ | Անխափան սնուցման 1000 ՎԱ ներառյալ մարտկոցների պահարան ներկառուցված մարտկոցներով։ |  |  |
|  | Իրական ժամանակում կրկնակի փոխակերպմամբ անխափան սնուցման սարքը նախատեված բժշկական ուլտրաձայնային թվային հետազոտման սարքի անխափան աշխատանքն ապահովելու համար: |  |  |
|  | Առնվազն 3 հատ 12Վ/9ԱԺ փականով կարգավորվող կապարաթթվային մարտկոցներով առնվազն 3-5 տարվա աշխատանքի համար նախատեսված կյանքի տևողությամբ |  |  |
|  | Հզորություն՝ 1կՎԱ |  |  |
|  | Մուտք |  |  |
|  | Նոմինալ լարում՝ 220Վ, փոփոխական, միաֆազ |  |  |
|  | Լարման տատանում՝ 110 -ից մինչև 290Վ տիրույթը |  |  |
|  | Հաճախականություն 40-ից 70 Հց (ավտոզդայությամբ) |  |  |
|  | Մուքային հզորության գործակիցը՝ ոչ պակաս քան 0.99 |  |  |
|  | ԵԼՔ |  |  |
|  | Նոմինալ հզորություն՝ 1կՎԱ |  |  |
|  | Ակիվ հզորություն՝ 1կՎտ |  |  |
|  | Հզորության գործակից՝ 1 |  |  |
|  | Ֆազերի քանակը՝ միաֆազ |  |  |
|  | Լարում՝ 220, 230, 240Վ, ընտրովի |  |  |
|  | Կայունություն՝ ոչ ավել քան ±1% |  |  |
|  | Ընդհանուր հարմոնիկ շեղումը (THD) ոչ ավել քան ≤3%(գծային բեռնվածություն), ≤ 6% (ոչ գծային բեռնվածություն) |  |  |
|  | Արդյունավետությունը օնլայն ռեժիմում՝ ոչ պակաս 89%, մարտկոցների ռեժիմում՝ ոչ պակաս 85%, |  |  |
|  | Ալիքի տեսակը՝ մաքուր սինուսոիդա |  |  |
|  | Հաճախականությունը և նրա կայունությունը՝ 50/60±0,2% Հց |  |  |
|  | Ելքերի քանակը՝ առնվազն IEC 8 հատ C13 |  |  |
|  | Այլ տվյալներ |  |  |
|  | Մարտկոցների տաք փոխարինման հնարավորությամբ |  |  |
|  | Տվյալների ցուցադրում բազմաֆունկցիոնալ LCD/LED դիսփլեյի վրա՝ բեռի չափ, մարկոցների լիցքավորման չափը, մուտքային և ելքային լարում և հաճախականություն, աշխատանքային ռեժիմ, առաջացած խնդրի համար |  |  |
|  | LCD/LED վահանակը թույլ է տալիս անմիջական հսկել և կառավարել համակարգի վիճակը և արտադրողականությունը: |  |  |
|  | Ինտերֆեյս, USB: Ներառյալ համակարգչային ծրագրային ապահովում(Windows, Mac, Linux), ԱՍԱ-ի գրաֆիկական և թվային կառավարման, հսկման, արձանագրությունների հավաքագրման համար ներառյալ հեռահար ցանցով կամ համացանցով։ |  |  |
|  | Մարտկոցների լիցքավորման և կառավարման համակարգ Ինդիկատորներ՝ տագնապի, զուգահոսագծի, մարտկոցի, ինվերտերի, EPO, ECO, գեներատորի ֆունկցիա |  |  |
|  | Աղմուկը՝ ոչ ավել քան 55դԲ 1 մետր հեռավորության վրա |  |  |
|  | ԱՍՍ-ի արտաքին չափսերը` ոչ ավել քան 440x470x86.5մմ շեղում ոչ ավել 5% |  |  |
|  | ԱՍԱ-ի քաշը՝ 14կգ, ներառյալ մարտկոցները, շեղում ոչ ավել քան 5% |  |  |
|  | Երաշխիք՝ 24 ամիս, ներառյալ մարտկոցները։ |  |  |
|  | Մարտկոցերի պահարան (օպցիոնալ, հետագայում ԱՍԱ-ին միացնելու/ավելացնելու համար) Պահարանի նոմինալ լարումը՝ 36VDC, Մեկ պահարանում գտվող մարտկոցների քանակը՝ առնվազն 6 հատ Մարտկոցների տեսակը՝ 12Վ, 9Աժ Պահարանի չափերը՝ ոչ ավել քան՝ 440 x 430 x 86.5 մմ շեղում ոչ ավել 5% Պահարանի հետ պետք է լինի պահարանը հոսանքին միացման մալուխ |  |  |
| Имя |  | Технические характеристики |
| Источник бесперебойного питания мощностью 1000 ВА с двойным преобразованием (онлайн-типа) |  | Источник бесперебойного питания мощностью 1000 ВА, включая батарейный шкаф со встроенными аккумуляторами. |
|  |  | Источник бесперебойного питания с двойным преобразованием, работающий в режиме реального времени, предназначен для обеспечения бесперебойной работы медицинского цифрового ультразвукового диагностического аппарата. |
|  |  | С использованием как минимум трех свинцово-кислотных аккумуляторов с клапанным регулированием (VRLA) напряжением 12 В и емкостью 9 А·ч, рассчитанных на срок службы не менее 3–5 лет. |
|  |  | Мощность: 1 кВА |
|  |  | Авторизоваться |
|  |  | Номинальное напряжение: 220 В, переменный ток, однофазное |
|  |  | Диапазон колебаний напряжения: от 110 В до 290 В |
|  |  | Частота от 40 до 70 Гц (автоматическое определение) |
|  |  | Коэффициент мощности на входе: не менее 0,99 |
|  |  | ВЫХОД |
|  |  | Номинальная мощность: 1 кВА |
|  |  | Активная мощность: 1 кВт |
|  |  | Коэффициент мощности: 1 |
|  |  | Количество фаз: однофазное |
|  |  | Напряжение: 220, 230, 240 В (выбираемое) |
|  |  | Стабильность: не более ±1% |
|  |  | Коэффициент гармонических искажений (THD): ≤3% (линейная нагрузка), ≤6% (нелинейная нагрузка) |
|  |  | КПД в режиме онлайн: не менее 89%; в режиме работы от батареи: не менее 85%, |
|  |  | Тип формы выходного сигнала: чистая синусоида |
|  |  | Частота и ее стабильность: 50/60 ± 0,2% Гц |
|  |  | Количество выходных разъемов: не менее 8 x IEC C13 |
|  |  | Другие данные |
|  |  | С возможностью горячей замены аккумуляторов |
|  |  | Отображение данных на многофункциональном ЖК/светодиодном экране: уровень нагрузки, уровень заряда аккумулятора, входное и выходное напряжение и частота, режим работы, а также информация о неисправностях. |
|  |  | ЖК/светодиодная панель позволяет напрямую отслеживать состояние и рабочие характеристики системы и управлять ими. |
|  |  | Интерфейс USB: включает программное обеспечение (для Windows, Mac, Linux), предназначенное для графического и цифрового управления, мониторинга и регистрации данных устройства ASA, в том числе по сети или через Интернет. |
|  |  | Система заряда и управления аккумуляторными батареями Индикаторы: аварийный сигнал, байпас, батарея, инвертор, EPO, ECO, режим работы от генератора |
|  |  | Уровень шума: не более 55 дБ на расстоянии 1 метра. |
|  |  | Габаритные размеры ASS: не более 440 × 470 × 86,5 мм; отклонение — не более 5%. |
|  |  | Масса ASA: 14 кг, включая аккумуляторы; отклонение не более 5%. |
|  |  | Гарантия: 24 месяца, включая аккумуляторы. |
|  |  | Батарейный модуль (опционально, для будущего подключения к ИБП или расширения системы) Номинальное напряжение модуля: 36 В пост. тока Количество аккумуляторов в модуле: не менее 6 шт. Тип аккумуляторов: 12 В, 9 А·ч Габариты модуля: не более 440 x 430 x 86,5 мм (допуск: макс. 5%) В комплект поставки должен входить кабель питания для модуля. |