| Անվանում | Տեխնիկական բնութագրեր |
| --- | --- |
| Իրական ժամանակում կրկնակի փոխակերմամբ անխափան սնուցման սարք 2000ՎԱ | Անխափան սնուցման 2000 ՎԱ ներառյալ մարտկոցների պահարան ներկառուցված մարտկոցներով։ |
|  | Իրական ժամանակում կրկնակի փոխակերպմամբ անխափան սնուցման սարքը նախատեված բժշկական ուլտրաձայնային թվային հետազոտման սարքի անխափան աշխատանքն ապահովելու համար: |
|  | Առնվազն 6 հատ 12Վ/9ԱԺ փականով կարգավորվող կապարաթթվային մարտկոցներով առնվազն 3-5 տարվա աշխատանքի համար նախատեսված կյանքի տևողությամբ |
|  | Հզորություն՝ 2կՎԱ |
|  | Մուտք |
|  | Նոմինալ լարում՝ 220Վ, փոփոխական, միաֆազ |
|  | Լարման տատանում՝ 110 -ից մինչև 290Վ տիրույթը |
|  | Հաճախականություն 40-ից 70 Հց (ավտոզդայությամբ) |
|  | Մուքային հզորության գործակիցը՝ ոչ պակաս քան 0.99 |
|  | ԵԼՔ |
|  | Նոմինալ հզորություն՝ 2կՎԱ |
|  | Ակիվ հզորություն՝ 2կՎտ |
|  | Հզորության գործակից՝ 1 |
|  | Ֆազերի քանակը՝ միաֆազ |
|  | Լարում՝ 220, 230, 240Վ, ընտրովի |
|  | Կայունություն՝ ոչ ավել քան ±1% |
|  | Ընդհանուր հարմոնիկ շեղումը (THD) ոչ ավել քան ≤3%(գծային բեռնվածություն), ≤ 6% (ոչ գծային բեռնվածություն) |
|  | Արդյունավետությունը օնլայն ռեժիմում՝ ոչ պակաս 91%, մարտկոցների ռեժիմում՝ ոչ պակաս 87%, |
|  | Ալիքի տեսակը՝ մաքուր սինուսոիդա |
|  | Հաճախականությունը և նրա կայունությունը՝ 50/60±0,2% Հց |
|  | Ելքերի քանակը՝ առնվազն IEC 8 հատ C13 |
|  | Այլ տվյալներ |
|  | Մարտկոցների տաք փոխարինման հնարավորությամբ |
|  | Տվյալների ցուցադրում բազմաֆունկցիոնալ LCD/LED դիսփլեյի վրա՝ բեռի չափ, մարկոցների լիցքավորման չափը, մուտքային և ելքային լարում և հաճախականություն, աշխատանքային ռեժիմ, առաջացած խնդրի համար |
|  | LCD/LED վահանակը թույլ է տալիս անմիջական հսկել և կառավարել համակարգի վիճակը և արտադրողականությունը: |
|  | Ինտերֆեյս, USB: Ներառյալ համակարգչային ծրագրային ապահովում(Windows, Mac, Linux), ԱՍԱ-ի գրաֆիկական և թվային կառավարման, հսկման, արձանագրությունների հավաքագրման համար ներառյալ հեռահար ցանցով կամ համացանցով։ |
|  | Մարտկոցների լիցքավորման և կառավարման համակարգ Ինդիկատորներ՝ տագնապի, զուգահոսագծի, մարտկոցի, ինվերտերի, EPO, ECO, գեներատորի ֆունկցիա |
|  | Աղմուկը՝ ոչ ավել քան 55դԲ 1 մետր հեռավորության վրա |
|  | ԱՍՍ-ի արտաքին չափսերը` ոչ ավել քան 440x620x86.5մմ շեղում ոչ ավել 5% |
|  | ԱՍԱ-ի քաշը՝ 25կգ, ներառյալ մարտկոցները, շեղում ոչ ավել քան 5% |
|  | Երաշխիք՝ 24 ամիս, ներառյալ մարտկոցները։ |
|  | Մարտկոցերի պահարան (օպցիոնալ, հետագայում ԱՍԱ-ին միացնելու/ավելացնելու համար) Պահարանի նոմինալ լարումը՝ 72VDC, Մեկ պահարանում գտվող մարտկոցների քանակը՝ առնվազն 12 հատ Մարտկոցների տեսակը՝ 12Վ, 9Աժ Պահարանի չափերը՝ ոչ ավել քան՝ 440 x 750 x 86.5 մմ շեղում ոչ ավել 5% Պահարանի հետ պետք է լինի պահարանը հոսանքին միացման մալուխ |

| Имя | Технические характеристики |
| --- | --- |
| ИБП с двойным преобразованием (онлайн-типа) мощностью 2000 ВА | Источник бесперебойного питания мощностью 2000 ВА, включая батарейный шкаф со встроенными аккумуляторами. |
|  | Источник бесперебойного питания с двойным преобразованием, работающий в режиме реального времени, предназначен для обеспечения бесперебойной работы медицинского цифрового ультразвукового диагностического аппарата. |
|  | Включает не менее шести свинцово-кислотных аккумуляторов с клапанным регулированием (VRLA) напряжением 12 В и емкостью 9 А·ч, рассчитанных на срок службы не менее 3–5 лет. |
|  | Мощность: 2 кВА |
|  | Авторизоваться |
|  | Номинальное напряжение: 220 В, переменный ток, однофазное |
|  | Диапазон колебаний напряжения: от 110 В до 290 В |
|  | Частота от 40 до 70 Гц (автоматическое определение) |
|  | Коэффициент мощности на входе: не менее 0,99 |
|  | ВЫХОД |
|  | Номинальная мощность: 2 кВА |
|  | Активная мощность: 2 кВт |
|  | Коэффициент мощности: 1 |
|  | Количество фаз: однофазное |
|  | Напряжение: 220, 230, 240 В (выбираемое) |
|  | Стабильность: не более ±1% |
|  | Коэффициент гармонических искажений (THD): ≤3% (линейная нагрузка), ≤6% (нелинейная нагрузка) |
|  | КПД в режиме онлайн: не менее 91%; в режиме работы от батареи: не менее 87%, |
|  | Тип формы выходного сигнала: чистая синусоида |
|  | Частота и ее стабильность: 50/60 ± 0,2% Гц |
|  | Количество выходных разъемов: не менее 8 x IEC C13 |
|  | Другие данные |
|  | С возможностью горячей замены аккумуляторов |
|  | Отображение данных на многофункциональном ЖК/светодиодном экране: уровень нагрузки, уровень заряда аккумулятора, входное и выходное напряжение и частота, режим работы, а также информация о неисправностях. |
|  | LCD/LED Панель управления позволяет осуществлять непосредственный мониторинг и контроль состояния и производительности системы. |
|  | нтерфейс USB: включает программное обеспечение (для Windows, Mac, Linux), предназначенное для графического и цифрового управления, мониторинга и регистрации данных устройства ASA, в том числе по сети или через Интернет. |
|  | Система заряда и управления аккумуляторными батареями Индикаторы: аварийный сигнал, байпас, батарея, инвертор, EPO, ECO, режим работы от генератора |
|  | Уровень шума: не более 55 дБ на расстоянии 1 метра |
|  | Внешние размеры ASS: не более 440 × 620 × 86,5 мм; отклонение не более 5%. |
|  | Масса ASA: 25 кг, включая аккумуляторы; отклонение не более 5%. |
|  | Гарантия: 24 месяца, включая аккумуляторы. |
|  | Батарейный шкаф (опционально, для будущего подключения/добавления к ИБП) Номинальное напряжение шкафа: 72 В пост. тока Количество аккумуляторов в шкафу: не менее 12 шт. Тип аккумуляторов: 12 В, 9 А·ч Габариты шкафа: не более 440 x 750 x 86,5 мм (допуск: макс. 5%) В комплект поставки должен входить кабель питания для шкафа. |