| Տեսակը և նշանակությունը | Ցիրկուլյացիոն (շրջանառության) պոմպ՝ «թաց» ռոտորով , նախատեսված կենտրոնացված ջեռուցման, տաք ջրամատակարարման և օդորակման համակարգերում հեղուկի հարկադիր շրջանառության ապահովման համար։ |
| --- | --- |
| Առավելագույն մղում (Ճնշում) | 18.5մ ջրի սյուն(1.85բար)։ |
| Առավելագույն ծախս (Թողունակություն) | 36 մ³/ժամ (600 լ/րոպե)։ |
| Մոնտաժային (առանցքային) երկարություն | 280մմ (հանդուրժողականությունը՝ +-1մմ)։ |
| Միացման տրամագիծ | Ֆլանցային միացում, պայմանական անցումը՝ DN 50: |
| Սնուցման լարում և հաճախականություն | Եռաֆազ, 3x230~3x400, 50 Հց։ |
| Առավելագույն էլեկտրական հզորություն (P1) | Ոչ ավել, քան 1630Վտ(1.63 կՎտ)։ |
| Արագությունների կարգավորում | Մեխանիկական փոխարկիչով կարգավորվող, 3 աշխատանքային արագություն (աստիճան)։ |
| Աշխատանքային հեղուկի ջերմաստիճան | -10°C-ից մինչև +110°C (կարճատև՝ մինչև +120°C): |
| Առավելագույն աշխատանքային ճնշում | 10 բար (1000 կՊա)։ |
| Պաշտպանության և մեկուսացման դաս | Պաշտպանության դասը՝ IP44, մեկուսացման դասը՝ H։ |
| Կառուցվածքային նյութեր | Պոմպի հիդրավլիկ կորպուսը՝ թուջ (ձուլածո երկաթ, EN-GJL-250 կամ համարժեք), |
|  | Շարժիչի պատյանը՝ ձուլածո ալյումին, |
|  | Աշխատանքային անիվը (крыльчатка)՝ բարձրակայուն տեխնոպոլիմեր, |
|  | Ռոտորի լիսեռը (вал)՝ չժանգոտվող պողպատ։ |
| Կոմպլեկտավորում և այլ պահանջներ | Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, արտադրող գործարանի օրիգինալ փաթեթավորմամբ և անձնագրով: Լրակազմում պետք է պարտադիր ներառված լինեն համապատասխան չափսի հակաֆլանցները (կոնտրֆլանց)՝ ամրակապման պտուտակներով և հերմետիկացնող միջադիրներով (պրոկլադկա): |
| Երաշխիքային ժամկետ | Մատակարարման և ընդունման պահից սկսած առնվազն 12 ամիս։ |