| Տեսակը և նշանակությունը | Ցիրկուլյացիոն (շրջանառության) պոմպ՝ «թաց» ռոտորով , նախատեսված ջեռուցման, տաք ջրամատակարարման և «տաք հատակ» համակարգերում հեղուկի հարկադիր շրջանառության ապահովման համար։ |
| --- | --- |
| Առավելագույն մղում (Ճնշում) | Ոչ պակաս, քան 12 մ ջրի սյուն (1.2 բար)։ |
| Առավելագույն ծախս (Թողունակություն) | Առնվազն 4.5մ³/ժամ կամ 75լ /րոպե։ |
| Մոնտաժային (առանցքային) երկարություն | 180մմ ( հանդուրժողականությունը՝ +-1մմ)։ |
| Միացման տրամագիծ | Պոմպի կորպուսի պարուրակի չափսը՝ 1.5 դյույմ(G 1 ½"): Լրակազմի միակցիչներով (ամերիկանկա) անցումը դեպի խողովակաշար՝ DN 25 (1դյույմ): |
| Սնուցման լարում և հաճախականություն | Միաֆազ, 220-240Վ, 50 Հց։ |
| Առավելագույն էլեկտրական հզորություն (P1) | Ոչ ավել, քան 270-300 Վտ (3-րդ արագության վրա)։ |
| Արագությունների կարգավորում | Մեխանիկական (ձեռքով) փոխարկիչով կարգավորվող, 3 աշխատանքային արագություն (աստիճան)։ |
| Աշխատանքային հեղուկի ջերմաստիճան | +2°C-ից մինչև +110°C աշխատանքային միջակայք։ |
| Առավելագույն աշխատանքային ճնշում | 10 բար (1000 կՊա)։ |
| Պաշտպանության և մեկուսացման դաս | Պաշտպանության դասը՝ ոչ պակաս, քան IP44, մեկուսացման դասը՝ H (կամ F)։ |
| Կառուցվածքային նյութեր | Պոմպի հիդրավլիկ կորպուսը՝ թուջ (ձուլածո երկաթ), |
|  | Աշխատանքային անիվը (крыльчатка)՝ բարձրակայուն կոմպոզիտ/տեխնոպոլիմեր, |
|  | Ռոտորի լիսեռը (вал)՝ կերամիկա կամ չժանգոտվող պողպատ, |
|  | Առանցքակալները (подшипники)՝ կերամիկա։ |
| Կոմպլեկտավորում և այլ պահանջներ | Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, արտադրող գործարանի օրիգինալ փաթեթավորմամբ: Լրակազմում պետք է պարտադիր ներառված լինեն միացման արագապահանջ միակցիչները («ամերիկանկա» բաղադրիչներ՝ 1.5 դյույմից դեպի 1 դյույմ ներքին պարուրակ անցումով և հերմետիկացնող ռետինե միջադիրները (պրոկլադկա): |
| Երաշխիքային ժամկետ | Մատակարարման և ընդունման պահից սկսած առնվազն 12 ամիս։ |