ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ

Euro-5 դասի դիզելային վառելիքի ձեռքբերման համար

(500 կՎտ հզորությամբ դիզելային գեներատորի շահագործման նպատակով)

1. Վառելիքի տեսակը

Դիզելային վառելիք՝ Euro-5 էկոլոգիական դասին համապատասխան, նախատեսված դիզելային շարժիչների շահագործման համար։

2. Կիրառման նպատակը

Վառելիքը նախատեսված է 500 կՎտ հզորությամբ դիզելային գեներատորի անվտանգ, անխափան և արդյունավետ շահագործումն ապահովելու համար։

3. Ստանդարտներ և նորմատիվ պահանջներ

Վառելիքը պետք է համապատասխանի՝

- EN 590 ստանդարտի պահանջներին,

- Euro-5 էկոլոգիական դասին,

- ՀՀ-ում գործող տեխնիկական կանոնակարգերով սահմանված պահանջներին։

4. Հիմնական տեխնիկական ցուցանիշներ

Դիզելային վառելիքի հիմնական տեխնիկական ցուցանիշները պետք է համապատասխանեն հետևյալ պահանջներին՝

- Ծծմբի պարունակություն՝ ոչ ավելի, քան 10 մգ/կգ,

- Ցետանային թիվ՝ ոչ պակաս, քան 51,

- Խտություն (15°C-ում)՝ ոչ ավելի, քան 845 կգ/մ³,

- Կինեմատիկ մածուցիկություն (40°C-ում)՝ 2,0–4,5 մմ²/վ,

- Ջրի և մեխանիկական խառնուրդների պարունակություն՝ EN 590 պահանջներին համապատասխան,

- Սառը ֆիլտրացիայի սահմանային ջերմաստիճան (CFPP)՝ ոչ բարձր, քան -20°C,

- Մյուս ֆիզիկաքիմիական ցուցանիշները՝ EN 590 ստանդարտի պահանջներին համապատասխան։

5. Որակի ապահովում

Վառելիքի յուրաքանչյուր մատակարարվող խմբաքանակ պետք է ուղեկցվի որակի հավաստագրով (որակի անձնագրով), որը հաստատում է վառելիքի համապատասխանությունը EN 590 ստանդարտի պահանջներին և Euro-5 էկոլոգիական դասին։

6. Մատակարարման և լիցքավորման պայմաններ

- Վառելիքի մատակարարումն իրականացվում է Գնորդի կողմից նշված հասցեում։

- Լիցքավորումն իրականացվում է Մատակարարի կողմից՝ համապատասխան տեխնիկական միջոցներով և անվտանգության պահանջների պահպանմամբ։

- Վառելիքի տեղափոխումը և լիցքավորումը պետք է իրականացվեն գործող անվտանգության և բնապահպանական պահանջներին համապատասխան։

7. Լիցքավորման հասցե

ՀՀ, ք. Երևան, Ծիծեռնակաբերդի զբոսայգի 1։

8. Անվտանգության պահանջներ

Վառելիքի մատակարարումը, տեղափոխումը և լիցքավորումը պետք է իրականացվեն՝

- հրդեհային անվտանգության պահանջների պահպանմամբ,

- շրջակա միջավայրի աղտոտումը բացառող պայմաններում,

- վառելիքի անվտանգ օգտագործման պահանջներին համապատասխան։

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

на поставку дизельного топлива экологического класса Euro-5
(для эксплуатации дизельного генератора мощностью 500 кВт)

1. Вид топлива

Дизельное топливо экологического класса Euro-5, предназначенное для эксплуатации дизельных двигателей.

2. Назначение

Топливо предназначено для обеспечения безопасной, бесперебойной и эффективной эксплуатации дизельного генератора мощностью 500 кВт.

3. Стандарты и нормативные требования

Топливо должно соответствовать:

- требованиям стандарта EN 590;

- экологическому классу Euro-5;

- требованиям, установленным действующими техническими регламентами Республики Армения.

4. Основные технические показатели

Основные технические показатели дизельного топлива должны соответствовать следующим требованиям:

- содержание серы — не более 10 мг/кг;

- цетановое число — не менее 51;

- плотность (при 15°C) — не более 845 кг/м³;

- кинематическая вязкость (при 40°C) — 2,0–4,5 мм²/с;

- содержание воды и механических примесей — в соответствии с требованиями стандарта EN 590;

- предельная температура фильтруемости (CFPP) — не выше –20°C;

- остальные физико-химические показатели — в соответствии с требованиями стандарта EN 590.

5. Обеспечение качества

Каждая поставляемая партия топлива должна сопровождаться сертификатом качества (паспортом качества), подтверждающим соответствие топлива требованиям стандарта EN 590 и экологическому классу Euro-5.

6. Условия поставки и заправки

- Поставка топлива осуществляется по адресу, указанному Покупателем.

- Заправка осуществляется Поставщиком с использованием соответствующих технических средств и с соблюдением требований безопасности.

- Транспортировка и заправка топлива должны осуществляться в соответствии с действующими требованиями безопасности и экологическими нормами.

7. Адрес заправки

Республика Армения, г. Ереван, парк Цицернакаберд, 1.

## 8. Требования безопасности

Поставка, транспортировка и заправка топлива должны осуществляться:

- с соблюдением требований пожарной безопасности;

- в условиях, исключающих загрязнение окружающей среды;

- в соответствии с требованиями безопасного обращения и использования топлива.