| ՓԱԿ ԲԱԺՆԵՏԻՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ “ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԱՏՈՄԱՅԻՆ ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՅԱՆ” (“ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԱՏՈՄԱՅԻՆ ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՅԱՆ”) ՀԱՍՏԱՏՈՒՄ ԵՄ ՀԱԷԿ-ի գլխավոր ճարտարագետ Գրիգորյան Ա. Ռ. «______» ________ 2026թ. ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԱԷԿ-Ի ԹԻՎ 2 ԷՆԵՐԳԱԲԼՈԿԻ ՍԵՅՍՄԱԿԱՅՈՒՆ ՓՈԽԱԲԵՌՆՄԱՆ ՄԵՔԵՆԱՅԻ (ՍՓՄ-В-270-У4.2) ՀԱՏՈՒԿ ՀԵՌՈՒՍՏԱՏԵՍԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ԵՎ ՓՈԽԱՐԻՆՄԱՆ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ УТ.ЭТД.33.ОЯБ-001 ՀԱՎԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ՏՎԵՑ ԳՃՏա Աթոյան Վ. Ա. « » 2026թ. МЕЦАМОР ВЫПУСК 1, 2026 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Պաշտոն | Ազգանուն Ա. Հ. | Ստորա-գրությոն | Ամսաթիվ |  |
| Ստուգեց | ՄԱևՀԲՊ | Սարգսյան Ս. Ա. |  |  |  |
| Մշակեց | ԱՃ | Մարգարյան Ա. Հ. |  |  |  |

# ԳԼԽԱՑԱՆԿ

# ՏԵՐՄԻՆՆԵՐ ԵՎ ՍԱՀՄԱՆՈՒՄՆԵՐ..............................................................................................3

# ՀԱՊԱՎՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ՆՇԱՆԱԿՈՒՄՆԵՐ.......................................................................................4

# Բաժին 1.ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ............................................................................................................. 5

# Բաժին 2.ՀԻՄՆԱՎՈՐՈՒՄ ԵՎ ՆՊԱՏԱԿ....................................................................................... 5

# Բաժին 3.ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ.............................................................................................. 5

# Բաժին 4. ՆՈՐՄԵՐ ԵՎ ՍՏԱՆԴԱՐՏՆԵՐ.........................................................................................5

# Բաժին 5. ՈՐԱԿԻ ԱՊԱՀՈՎՈՒՄ..................................................................................................... 6

# Բաժին 6. ԿԱՊԱԼԱՌՈՒԻ ԿՈՂՄԻՑ ՓՈԽԱՆՑՎՈՂ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ...................................... 7

# Բաժին 7. ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ......................................................................................... 7

Ենթաբաժին 7.1 Համակարգի անվտանգության դասակարգում....................................................................................................................................... 7

Ենթաբաժին 7.2 Շահագործման պայմաններ............................................................................................................................................. 7

Ենթաբաժին 7.3 Տեխնիկական բնութագրեր.................................................................................... 8

Ենթաբաժին 7.4 Պահուստային գործիքներ, սարքեր  ...................................................................13

# Բաժին 8. ՓՈՐՁԱՐԿՈՒՄՆԵՐԻՆ ԵՎ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆԸ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ................................................................................................................................. 16

Բաժին 9. ՊԱՀՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ................................................................................................... 16

Բաժին 10. ԻՐԱԿԱՆԱՑՎՈՂ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԺԱՄԿԵՏՆԵՐԻՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ..................................................................................................................... 17

Բաժին 11. ԵՐԱՇԽԻՔԱՅԻՆ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ .............................................................................................................................................. 17

Բաժին 12. ԱՆՁՆԱԿԱԶՄԻ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆԸ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ...................................................................................................................... 17

# ՀԱՄԱՁԱՅՆԵՑՈՒՄՆԵՐԻ ԳՐԱՆՑՈՒՄ............................................................................................18

# ՏԵՐՄԻՆՆԵՐ ԵՎ ՍԱՀՄԱՆՈՒՄՆԵՐ

| Տերմին | Սահմանում |
| --- | --- |
| Ատոմային կայան (Ակ) | Նշված ռեժիմներում և կիրառման պայմաններում էներգիայի արտադրության համար նախատեսված միջուկային կայան, որը գտնվում է նախագծով սահմանված տարածքում, որի վրա տվյալ նպատակի իրականացման համար օգտագործվում են միջուկային ռեակտորը (ռեակտորները) և անհրաժեշտ համակարգերի, սարքերի, սարքավորումների և կառուցվածքների համալիր՝ անհրաժեշտ աշխատակիցներով (անձնակազմով) НП-001-97 (ОПБ-88/97): |
| Փաստաթուղթ(եր) | Գրավոր կամ ակներև տեղեկատվություն, որը նկարագրում, որոշում, սահմանում, տեղեկացնում կամ հաստատում է աշխատանքների տեսակները, պահանջները, մեթոդները կամ արդյունքները: |
| Պատվիրատու | Ձեռնարկություն (կազմակերպություն, միավորում կամ տնտեսվարող այլ սուբյեկտ), որի հետ կնքված պայմանագրով իրականացվում է արտադրանքի մշակումը (արդիականացումը), արտադրությունը և (կամ) մատակարարումը: Р50-605-80-93 |
| Արտադրանքի որակը | Արտադրանքի հատկությունների հանրագումար, որը պայմանավորում է նրա՝ որոշակի կարիքների բավարարման պիտանելիությունը՝ արտադրանքի նշանակությանը համապատասխան ԳՕՍՏ 15467-79: |
| Նորմատիվ-տեխնիկական փաստաթղթեր | Ոլորտային և ավելի բարձր մակարդակի փաստաթղթեր, որոնք կանոնակարգում են որևէ տեսակի գործունեության համար պետական կառավարման, կարգավորման և հսկողության մարմինների կողմից սահմանվող պահանջները, նորմերը, կանոնները և չափանիշները գործող օրենսդրության հիման վրա (ԳՕՍՏ-եր, ՕՍՏ-եր, նորմեր, կանոններ և այլն): |
| Որակի ապահովում | Որակի մենեջմենթի մի մաս, որն ուղղված է որակին ներկայացվող պահանջները բավարարելու վերաբերյալ վստահություն ստեղծելուն НП-090-11: |
| Գոյապաշար | Օբյեկտի շահագործման ընդհանուր ժամանակը շահագործման սկզբից կամ վերանորոգումից հետո դրա վերսկսումից մինչև սահմանային վիճակի անցնելը ԳՕՍՏ 27.002-89: |
| Տարրեր | Սարքավորումներ, սարքեր, խողովակաշարեր, մալուխներ, շինարարական կոնստրուկցիաներ և այլ պատրաստվածքներ, որոնք ապահովում են տրված գործառույթների իրականացումը ինքնուրույն կամ համակարգերի կազմում և որոնք նախագծում դիտարկվում են որպես կառուցվածքային միավորներ՝ հուսալիության և անվտանգության վերլուծությունների իրականացման ժամանակ НП-001-97 (ОПБ-88/97): |

# ՀԱՊԱՎՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ՆՇՆԱԿՈՒՄՆԵՐ

|  | ՀԱԷԿ | Հայկական ատոմային էլեկտրակայան |
| --- | --- | --- |
|  | ԱԷԿ | Ատոմային էլեկտրակայան |
|  | ԳՕՍՏ | Պետական ստանդարտ |
|  | ՓԲԸ | Փակ բաժնետիրական ընկերություն |
|  | ՌՊԿՀԼ | Ռեակտորի պաշտպանության և կառավարման համակարգի լաբորատորիա |
|  | ՓՄ | Փոխաբեռնման մեքենա |
|  | ՆՏՓ | Նորմատիվ-տեխնիկական փաստաթղթեր |
|  | ՆԿ | Նորմեր և կանոններ |
|  | ՈՊ | Որակի պլան |
|  | ԱԷՆԿ | Ատոմային էներգետիկայի նորմեր և կանոններ |
|  | ՈԱԾ | Որակի ապահովման ծրագիր |
|  | ԾՏԿ | Ծրագրավորվող տրամաբանական կարգավորիչ |
|  | ԱԻՆ | Աշխատանքների իրականացման նախագիծ |
|  | ԷԿԿ | Էլեկտրակայանքների կառուցվածքի կանոններ |
|  | ՂՓ | Ղեկավար փաստաթուղթ |
|  | ՓՄԿՀ | Փոխաբեռնման մեքենայի կառավարման համակարգ |
|  | ՏԱ | Տեխնիակական առաջադրանք |
|  | ՏՊ | Տեխնիական պահանջներ |
|  | ՀՀՍ | Հեռուստատեսային հաղորդիչ սարք |
|  | ՋԱևՉԱ | Ջերմային ավտոմատացման և չափման արտադրամաս |

# ԲԱԺԻՆ 1. ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

### Սույն Տեխնիկական պահանջները (ՏՊ) մշակվել են սահմանված պահանջների կատարումը կազմակերպելու համար՝ Հայկական ԱԷԿ-ի թիվ 2 էներգաբլոկի ՍՓՄ-В-270-У4.2 (այսուհետ՝ ՍՓՄ) սեյսմակայուն փոխաբեռնման մեքենայի հին հեռուստատեսային (СТС-ПМ-100А) ապամոնտաժման, ինչպես նաև նոր հատուկ հեռուստատեսային համակարգի մատակարարման և տեղակայման աշխատանքների իրականացման ժամանակ։ - Հատուկ հեռուստատեսային համակարգը (այսուհետ՝ Համակարգ) նախատեսված է հեռակառավարվող հեռուստատեսային դիտարկում իրականացնելու համար՝ Հայկական ԱԷԿ-ի թիվ 1 և թիվ 2 էներգաբլոկների կենտրոնական դահլիճում ՍՓՄ--В-270-У4.2 փոխաբեռնման մեքենայի միջոցով իրականացվող արտադրատեսակների վերաբեռնման և միջուկային վառելիքի ֆիզիկական գույքագրման գործընթացների ժամանակ։

# ԲԱԺԻՆ 2. ՀԻՄՆԱՎՈՐՈՒՄ ԵՎ ՆՊԱՏԱԿ

- Սարքավորումների փոխարինումն անհրաժեշտ է ՍՓՄ-ի շահագործման անվտանգությունը ատոմային էներգետիկայի բնագավառում ներկայումս գործող ՆՏՓ-ների (նորմատիվ-տեխնիկական փաստաթղթեր) պահանջներին համապատասխանեցնելու, ինչպես նաև վերաբեռնվող արտադրատեսակների հետ միջուկային վտանգավոր տրանսպորտատեխնոլոգիական գործողությունների կատարման ժամանակ շահագործման անվտանգության մակարդակի բարձրացման համար: - Սույն տեխնիկական պահանջի նպատակն է իրականացնել բարոյապես հնացած և ժամկետանց ռեսուրսով համակարգի (СТС) փոխարինման աշխատանքները և բարձրացնել ՍՓՄ-ի շահագործման անվտանգության մակարդակը՝ ատոմային էներգետիկայի բնագավառում ներկայումս գործող ՆՏՓ-ների պահանջներին համապատասխանեցնելու համար:

ԲԱԺԻՆ 3. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ

- Սույն ՏՊ-ով (Տեխնիկական պահանջներ) նախատեսված աշխատանքների կատարման համար Կապալառուն պետք է ունենա բավարար որակավորում և ՀՀ վերահսկող մարմինների համապատասխան թույլտվություն՝ նմանատիպ համակարգերի մշակման համար: Ինչպես նաև ներկայացնի իրավասության գրավոր հավաստում՝ կցելով համապատասխան ակտեր: - Սույն Տեխնիկական պահանջի համաձայն՝ Կատարողը մշակում է Տեխնիկական առաջադրանք (ՏԱ), որը պետք է համաձայնեցվի «ՀԱԷԿ» ՓԲԸ-ի հետ: - Կատարողը նախքան աշխատանքների մեկնարկը պետք է անցնի ուսուցում ՀԱԷԿ-ում՝ 4П թեմայով, գիտելիքների նախնական ստուգմամբ:

# ԲԱԺԻՆ 4. ՆՈՐՄԵՐ ԵՎ ՍՏԱՆԴԱՐՏՆԵՐ

4.1 Անհրաժեշտ է կիրառել ՏՊ-ում նկարագրված նորմերն ու ստանդարտները: Եթե Մատակարարն օգտագործում է սույն տեխնիկական պահանջում բերվածներից տարբերվող նորմեր և ստանդարտներ, ապա նա ինքն է կրում տվյալ ստանդարտների և «ՀԱԷԿ» ՓԲԸ-ում գործող ստանդարտների համադրելիության համեմատական վերլուծության, ինչպես նաև տվյալ նորմատիվ փաստաթղթերի պատճենների տրամադրման հետ կապված ծախսերը: ԷԿԿ, Հրատարակություն 7, 2003թ.; Էլեկտրատեղակայանքների կառուցվածքի կանոններ. НП-001-15; Ատոմային կայանների անվտանգության ապահովման ընդհանուր դրույթներ. НП -082-07; Ատոմային կայանների ռեակտորային տեղակայանքների միջուկային անվտանգության կանոններ. ПБЯ-04-74; Ատոմային կայանների միջուկային անվտանգության կանոններ. ПБЯ-06-09-90; Միջուկային վտանգավոր ճեղքվող նյութերի պահման և տեղափոխման ժամանակ միջուկային անվտանգության կանոններ. ПБЯ-06-08-77; Աշխատած միջուկային վառելիքի տեղափոխման ժամանակ միջուկային անվտանգության կանոններ. НП-061-05; Ատոմային էներգետիկայի օբյեկտներում միջուկային վառելիքի պահման և տեղափոխման ժամանակ անվտանգության կանոններ. ԳՕՍՏ12.4.040-78; Աշխատանքի անվտանգության ստանդարտների համակարգ: Արտադրական սարքավորումների կառավարման մարմիններ: Նշանակում:. ԳՕՍՏ12.2007.0-75; Էլեկտրատեխնիկական պատրաստվածքներ: Անվտանգության ընդհանուր պահանջներ:. ԳՕՍՏ17516.1-90; Էլեկտրատեխնիկական պատրաստվածքներ: Ընդհանուր պահանջներ՝ մեխանիկական արտաքին ազդեցության գործոնների նկատմամբ կայունության մասով:. ԳՕՍՏ14254-96; Պատյաններով ապահովվող պաշտպանության աստիճանները (IP կոդ):. ԳՕՍՏ18620-86; Էլեկտրատեխնիկական պատրաստվածքներ: Պատրաստվածքի մակնշում:. ԳՕՍՏ 15150-69; Մեքենաներ, սարքեր և այլ տեխնիկական պատրաստվածքներ: Կատարումներ տարբեր կլիմայական շրջանների համար: Կատեգորիաներ, շահագործման, պահման և տեղափոխման պայմաններ՝ շրջակա միջավայրի կլիմայական գործոնների ազդեցության մասով:. УР.АТД.08.ОПР-012; Ուղեցույց՝ «Բացված սարքավորումների և խողովակաշարերի մեջ կողմնակի առարկաների ու նյութերի թափանցման կանխարգելման միջոցառումներ». НП-031-01; Սեյսմակայուն ատոմային կայանների նախագծման նորմեր. ԳՕՍՏ 23216-78; Պահում, տեղափոխում, ժամանակավոր հակակոռոզիոն պաշտպանություն, փաթեթավորում: Ընդհանուր պահանջներ և փորձարկման մեթոդներ. ԳՕՍՏ Р 50746-2000; Տեխնիկական միջոցներ ատոմային կայանների համար: Պահանջներ և փորձարկման մեթոդներ:.

ԲԱԺԻՆ 5. ՈՐԱԿԻ ԱՊԱՀՈՎՈՒՄ

- ՍՓՄ-ի արդիականացման համար համալրող մասերի (անվտանգության 2-րդ դասի սարքավորումներ) մատակարարման իրավունք ստանալու համար Մատակարարը (Ենթակապալառուն) պետք է ունենա որակի կառավարման սերտիֆիկացված համակարգ, որը համապատասխանում է ISO 9001 միջազգային ստանդարտի պահանջներին: - «ՀԱԷԿ» ՓԲԸ կարիքների համար մատակարարվող աշխատանքների և արտադրանքի որակի ապահովման նպատակով Մատակարարը պետք է «ՀԱԷԿ» ՓԲԸ-ի համաձայնեցմանը ներկայացնի Որակի ապահովման ծրագիր (ՈԱԾ), որը մշակված է НП-090-11 «Ատոմային էներգիայի օգտագործման օբյեկտների որակի ապահովման ծրագրերին ներկայացվող պահանջներ» նորմերի համաձայն, և Որակի պլան (ՈՊ)՝ մշակված НП-071-18 նորմերի պահանջներին համապատասխան, որոնք սահմանված կարգով պետք է համաձայնեցվեն և հաստատվեն մինչև «ՀԱԷԿ» ՓԲԸ կարիքների համար արտադրանքի թողարկման մեկնարկը: - ՈԱԾ-ի (Որակի ապահովման ծրագիր) և ՈՊ-ի (Որակի պլան) պահանջների կատարման նկատմամբ հսկողություն իրականացնելու նպատակով, «ՀԱԷԿ» ՓԲԸ-ն իրավունք ունի համաձայնեցված ժամկետներում անցկացնել Կապալառուի կողմից մատակարարվող աշխատանքների, ծառայությունների և արտադրանքի համապատասխանության ստուգումներ սահմանված պահանջներին, ինչպես նաև իրականացնել Կապալառուների որակի կառավարման համակարգի աուդիտներ:

ԲԱԺԻՆ 6. ԿԱՊԱԼԱՌՈՒԻ ԿՈՂՄԻՑ ՓՈԽԱՆՑՎՈՂ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ

- Կատարողը Պատվիրատուին պետք է հանձնի արտադրող գործարանում հայտարարված բնութագրերին համապատասխանության փորձարկման (տեխնիկական վկայագրման) Ակտը: - Բոլոր համալրող մասերը և սարքավորումների բաղադրիչ տարրերը, որոնք ներառված են պարտադիր սերտիֆիկացման ենթակա արտադրանքի ցանկում, պետք է ունենան համապատասխանության սերտիֆիկատ, իսկ անհրաժեշտության դեպքում՝ շահագործման թույլտվություն: - Կատարողը պետք է մշակի սարքավորումների բոլոր տեխնիկական պահանջները և տեխնիկական պայմանները և դրանք ներառի սարքավորումների շահագործման ձեռնարկի մեջ: - Կատարողը պետք է մշակի տարրերի և համակարգի՝ ամբողջությամբ վերցրած շահագործման և տեխնիկական սպասարկման համապատասխան ձեռնարկները: - Ձեռնարկները պետք է ներառեն առնվազն սարքավորումների և բաղադրիչների տեխնիկական նկարագրությունը, շահագործման պայմանները և շահագործման սահմանները, տեխնիկական սպասարկման տեսակները, հաճախականությունը և ծավալը, տեխնիկական սպասարկման համար անհրաժեշտ նյութերի և գործիքների ցանկը, խափանումների վերացման, վերանորոգման, արագ մաշվող մասերի փոխարինման, հաջորդող ստուգման և փորձարկման ընթացակարգերը, պարբերական փորձարկումների պահանջների և չափանիշների սահմանումը: - Բոլոր փաստաթղթերը պետք է ներկայացվեն թղթային (երեք օրինակից) և էլեկտրոնային տարբերակներով:

ԲԱԺԻՆ 7. ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ

## Համակարգի անվտանգության դասակարգումը:

### Համակարգի սարքավորումները, համաձայն НП -001-15-ի, համապատասխանում են անվտանգության 3-րդ դասին (նորմալ շահագործման տարրեր, որոնք չեն ազդում անվտանգության վրա):

## Շահագործման պայմանները:

7.2.1. Կենտրոնական դահլիճում տեղակայվող սարքավորումների շահագործման պայմանները. 7.2.1.1. Աշխատանքային միջավայրը՝ օդ (միացման տուփեր) վերաբեռնման ժամանակ (ՓՄ-ն աշխատում է):. - Աշխատանքային միջավայրի ջերմաստիճանը 10-ից մինչև 40 °C;. - Ճնշում 0,085-ից մինչև 0,106 ՄՊա,. - Հարաբերական խոնավություն 30 °C ջերմաստիճանի դեպքում՝ ոչ ավելի, քան 90 %. - Պահման ժամանակ (ռեակտորն աշխատում է անվանական ռեժիմում, ՓՄ-ն չի աշխատում). - Աշխատանքային միջավայրի ջերմաստիճան» 10-ից մինչև 60 °C;. - Ճնշում 0,085-ից մինչև 0,106 ՄՊա;. - Հարաբերական խոնավություն ոչ ավելի, քան 80 %:. - Ծավալային ակտիվություն ոչ ավելի, քան 2 ×10-6 Կի/լ (7,4 ×104 Բք/կգ);. - Կլանված դոզայի հզորություն ոչ ավելի, քան 0,033 ռադ/ժ (3,3 ×10-4 Գր/ժ);. #### Աշխատանքային միջավայրը (տեսախցիկը՝ հավաքված միակցման մալուխի և հանգույցի հետ միասին)՝ բորացված ջուր ### Վահանակային սենյակում (ՕԱՏ ՌԸՎ) տեղակայվող սարքավորումների շահագործման պայմանները - Նորմալ կլիմայական պայմաններ. - Ջերմաստիճան 15-ից մինչև 35 °C;. - Ճնշում 0,085-ից մինչև 0,106 ՄՊա;. - Հարաբերական խոնավություն ոչ ավել, քան 80 %՝ 25 °C ջերմաստիճանում:. - Նորմալ կլիմայական պայմանների խախտման դեպքում. - Ջերմաստիճան 15-ից մինչև 45 °C;. - Ճնշում 0,085-ից մինչև 0,106 ՄՊա;. - Հարաբերական խոնավություն ոչ ավել, քան 90 %՝ 30 °C ջերմաստիճանում. - Ռեժիմի առաջացման հաճախականություն ոչ ավել, քան 1 անգամ ծառայության ժամկետի ընթացքում:. ## Տեխնիկական բնութագրերը: ### Համակարգի ֆունկցիոնալ հնարավորությունները` - վերահսկվող օբյեկտների հեռուստատեսային պատկերների ձևավորում, - պատկերների արտացոլում (ցուցադրում) կառավարման վահանակի և փոխաբեռնման մեքենայի խցիկի աշխատատեղերում տեղակայված տեսամոնիտորների վրա, - հեռուստատեսային հաղորդող սարքի մեխանիզմների և լուսավորիչների ինտենսիվության հեռակառավարում աշխատատեղերի կառավարման վահանակների միջոցով՝ ապարատային արգելափակմամբ, որը կանխում է կառավարման վահանակների միաժամանակյա օգտագործումը, - ՓՄԿՀ ստուգիչ ազդանշանների ձևավորում՝ հեռուստատեսային հաղորդող սարքի տրանսպորտային դիրքում գտնվելու վերաբերյալ, տրանսպորտային միջանցքով ՓՄ-ի անխոչընդոտ անցումն ապահովելու համար - օպերատորի հրահանգով հեռուստատեսային պատկերի տեսակադրերի ձայնագրում և արխիվացում թվային տեսքով, - արխիվացված պատկերների դիտում, - պատկերների թվային մշակում, - վերահսկման արձանագրության ձևավորում՝ համաձայն РД ЭО 0079-2005-ի: - արխիվացված պատկերների և վերահսկման արձանագրության տպագրման համար տպիչի միացման հնարավորություն, - տվյալների ընդունում և փոխանցում СУМП -ից Fast Ethernet կապուղով: ### Հեռուստատեսային հաղորդիչ սարքի տեխնիկական բնութագրերը - հորիզոնական լուծունակությունը ռաստրի կենտրոնում - նորմալ կլիմայական պայմաններում ոչ պակաս, քան 700 հգ - շահագործման ջերմաստիճանային տիրույթի եզրային արժեքների դեպքում ոչ պակաս, քան 500 հգ. - տեսադաշտի անկյունն ըստ անկյունագծի ջրում՝ սկսած (6,0 ± 1,2) մինչև (39,0 ± 7,8);. - աշխատանքային հեռավորությունների միջակայքը ջրում. - մերձակա սահման ոչ ավելի, քան 240 մմ. - հեռավոր սահման ոչ պակաս, քան 1600 մմ. - թեքման անկյունների միջակայք մինուս (90 ± 5)°-ից մինչև (45 ± 5)°;. - պտտման անկյունների միջակայք ± (170 ± 5)°.. ### Գունավոր պատկերի հեռուստատեսային տեսախցիկներում կիրառվող վիդիկոնների պատկերի ֆոնի որակը համապատասխանում է վիդիկոնների համար սահմանված տեխնիկական պայմանների պահանջներին։ ### Համակարգի սնուցումը. #### Համակարգի սարքավորումների սնուցումն իրականացվում է (220) Վ լարմամբ, (501) Հց հաճախականությամբ սինուսոիդալ ձևի փոփոխական հոսանքի միացման ցանցից: #### Համակարգի սարքավորումների կողմից սպառվող հզորությունը չի գերազանցում 2500 Վտ-ը: ### Համակարգի սարքավորումները, ըստ պատյանների պաշտպանության աստիճանի, համապատասխան ԳՕՍՏ 14254-96 (МЭК 529-89) ստանդարտի, համապատասխանում են՝ - Հեռուստատեսային հաղորդիչ սարքեր – պաշտպանության աստիճանը՝ IP68 - Միացման տուփ – պաշտպանության աստիճանը՝ IP65 - Համակարգի ընդունիչ կողմի սարքավորումներ – պաշտպանության աստիճանը՝ IP30 ## Զանգվածաչափական բնութագրեր - Համակարգի հիմնական հանգույցների և բլոկների զանգվածաչափական բնութագրերը բերված են Աղյուսակում Բլոկի, սարքի անվանումը; Արտաքին չափսեր (լայնություն×բարձրություն×խորություն), մմ, ոչ ավելի, քան; Զանգված, կգ, ոչ ավելի, քան. Հեռուստատեսային հաղորդիչ սարք; 312 486 587; 36,0. Կցման հանգույց; 207 180 298; 20,4. Օպերատորի աշխատատեղ ՓՄ ՕԱՏ; 600 1236 740; 90. Կառավարման վահանակ; 125 × 1950 × 310; 0,3. Տեղեկատվության գրանցման և պահման սարքի համակարգային բլոկ; 360 × 100 × 300; 10,2. Միացման տուփ; 251 × 109 × 339; 5,5. Միացման տուփ; 251 × 109 × 339; 5,0. Տեսամոնիտոր; 398 334 50; 6,0. Անխափան սնուցման աղբյուր; 140 242 363; 15,0. Մեդիակոնվերտեր; 142 129 25; 1,8. Միամոդ ընդունիչ; 114 140 43; 0,5. Համակցման մալուխ՝ հավաքակազմով; երկարությունը՝ 25,0 մ; 25,5. ## Կայունությունը դեզակտիվացնող լուծույթների ազդեցության նկատմամբ. միացման տուփերը կայուն են դեզակտիվացման գործընթացի նկատմամբ հետևյալ լուծույթների կիրառմամբ և 60 °C ջերմաստիճանի պայմաններում՝ տարեկան մինչև 10 ժամ տևողությամբ. - օքսիդացնող լուծույթ - կծու նատրոն (NaOH) – 30-ից մինչև 40 գ/լ, - կալիումի պերմանգանատ (КMnO4) – 2-ից մինչև 5 գ/լ, - վերականգնողական լուծույթ. - թրթնջկաթթու (Н2С2О4) – 10-ից մինչև 30 գ/լ, - ազոտական թթու (НNО3) – 1 գ/լ կամ ջրածնի պերօքսիդ (Н2О2) – 0,5 գ/լ Համակցման հանգույցի և համակցման մալուխի հետ հավաքակազմում գտնվող հեռուստատեսային հաղորդիչ սարքը կայուն է հետևյալ լուծույթներով դեզակտիվացման նկատմամբ. - բորաթթու (H3BO3) – 6 գ/լ, - կալիումի պերմանգանատ (КMnO4) – 2-ից մինչև 5 գ/լ, - կիտրոնաթթու (H2C2H5O7) – 1 գ/լ, - հիդրազին-հիդրատ (N2H4H2O) – մինչև PH (5,0-ից մինչև 5,5). ## Համակարգի կառուցվածքային առանձնահատկությունները` Համակարգի սարքավորումն օժտված է բավարար մեխանիկական ամրությամբ, որն ապահովում է նորմալ աշխատանքային և տեղափոխման պայմանները՝ առանց մնացորդային դեֆորմացիաների կամ վնասվածքների: - Համակարգի սարքավորումների կառուցվածքը. - բացառում է մարդու վրա էլեկտրական հոսանքի ներգործության հնարավորությունը, - համակարգի ընդունող կողմի սարքավորումը պարունակում է իրանի հողանցման տարրեր՝ համաձայն ГОСТ 12.2.007.0-75-ի պահանջների, - թույլ է տալիս աշխատել շրջակա միջավայրի բարձր ջերմաստիճանային պայմաններում, - համակարգի սարքավորումների պատրաստման համար կիրառվող նյութերը համապատասխանում են ԳՕՍՏ 9.005-72-ի պահանջներին և հանդիսանում են դժվար բռնկվող կամ չայրվող, - համակարգի սարքավորումների պատրաստման համար կիրառվող նյութերը չեն անջատում թունավոր նյութեր, - թույլ է տալիս իրականացնել տեխնիկական սպասարկում և վերանորոգում ## Էլեկտրամագնիսական համատեղելիության պահանջների համապատասխանությունը՝ համակարգի սարքավորումը գործում է միջին կոշտության էլեկտրամագնիսական միջավայրում: Խոտանների նկատմամբ կայունությամբ համակարգի սարքավորումը համապատասխանում է II կատարողական խմբին Ըստ խոտանների նկատմամբ կայունության փորձարկումների ժամանակ գործառնության որակի՝ համակարգի սարքավորումը համապատասխանում է ԳՕՍՏ Р 50746-2000-ի B չափանիշին (խոտանի ներգործության դադարեցումից հետո համակարգը բնականոն գործում է ըստ ИТЦЯ.463432.119 Տեխնիկական առաջադրանքի պահանջների: Խոտանի ներգործությունն առաջացնում է համակարգի գործառնության կարճատև խաթարում՝ նորմալ աշխատանքի հետագա վերականգնմամբ՝ առանց օպերատորի միջամտության խոտանի դադարեցումից հետո): ## Մեխանիկական գործոնների ներգործության նկատմամբ կայունության և ամրության պահանջների համապատասխանությունը. #### համակարգի հաղորդող կողմի սարքավորումն օժտված է ամրությամբ և կայունությամբ՝ 5-ից մինչև 100 Հց հաճախականությունների տիրույթում 20 մ/վ² արագացման ամպլիտուդով սինուսոիդալ վիբրացիայի ազդեցության նկատմամբ, #### ամրությունը և կայունությունը եզակի գործողության մեխանիկական հարվածի #### ներգործության նկատմամբ, #### հաղորդող կողմի սարքավորումն օժտված է ամրությամբ և կայունությամբ՝ 30 մ/վ² (3g) պիկային հարվածային արագացմամբ և 2-ից մինչև 20 մվ տևողությամբ եզակի գործողության մեխանիկական հարվածի ազդեցության նկատմամբ, #### ընդունող կողմի սարքավորումն օժտված է ամրությամբ և կայունությամբ՝ 20 մ/վ² (2g) պիկային հարվածային արագացմամբ և 2-ից մինչև 20 մվ տևողությամբ եզակի գործողության մեխանիկական հարվածի ազդեցության նկատմամբ, #### ամրությունը և կայունությունը բազմակի գործողության մեխանիկական հարվածի ներգործության նկատմամբ, - հաղորդիչ կողմի սարքավորումն օժտված է ամրությամբ և կայունությամբ բազմակի գործողության մեխանիկական հարվածի ազդեցության նկատմամբ՝ 30 մ/վ² (3g) պիկային հարվածային արագացմամբ և 2-ից մինչև 20 մվ տևողությամբ, - ընդունող կողմի սարքավորումն օժտված է ամրությամբ և կայունությամբ բազմակի գործողության մեխանիկական հարվածների ազդեցության նկատմամբ՝ 20 մ/վ² (2g) հարվածային առավելագույն արագացմամբ և 2-ից մինչև 20 մվ տևողությամբ: ### Համակարգի սարքավորումը՝ փաթեթավորված տրանսպորտային տարայում, օժտված է ամրությամբ և կայունությամբ այն մեխանիկական գործոնների ազդեցության նկատմամբ, որոնք համապատասխանում են ԳՕՍՏ 23216-78-ի Л խմբին: ## Սեյսմակայունության պահանջներին համապատասխանությունը՝ - համակարգի սարքավորումը (բացառությամբ տեսամոնիտորների) համապատասխանում է սեյսմակայունության II կարգին՝ ըստ НП-031-01նորմատիվների - Ամրակման տարրերը համապատասխանում են սեյսմակայունության I կարգին՝ ըստ НП-031-01 նորմատիվների: ## Հուսալիության պահանջներին համապատասխանությունը Համակարգը համապատասխանում է հուսալիության ցուցանիշների հետևյալ պահանջներին՝ ելնելով 720 ժամ անընդհատ աշխատանքի ժամանակից՝ - հաղորդիչ կողմի սարքավորման ծառայության միջին ժամկետը ոչ պակաս, քան 10 տարի. - ընդունիչ կողմի սարքավորման ծառայության միջին ժամկետը; ոչ պակաս, քան 20 տարի. - համակարգի սարքավորման անխափան աշխատանքի միջին ժամանակամիջոցը (առանց ճառագայթային ռեսուրսի հաշվառման); ոչ պակաս, քան 1000 ժամ. - վերականգնման միջին ժամանակը; ոչ ավելի, քան 24 ժամ. - համակարգի պահպանելիության ժամկետը; ոչ պակաս, քան 1 տարի. ## Համակարգի անվտանգության դասը Համակարգի սարքավորումը, НП-001-15-ի համաձայն, համապատասխանում է անվտանգության 3-րդ դասին (բնականոն շահագործման տարրեր, որոնք չեն ազդում անվտանգության վրա): ## Համակարգի կառուցվածքը և աշխատանքը ### Համակարգի կառուցվածքային սխեման Համակարգը ներառում է սարքավորումների հետևյալ խմբերը՝ դասակարգված ըստ ֆունկցիոնալ նշանակության՝ - Windows 10 օպերացիոն համակարգով համակարգիչ - Համապատասխան բնութագրերով սնուցման բլոկ - Intel Core i5 պրոցեսոր, 12-րդ սերնդի - Կուտակիչ HDD -2 ТБ; - Օպերատիվ հիշողություն՝ 16 ԳԲ, - USB պորտեր– 4; - LAN -2; - Ռեակտորի հերմետիկ գոտում տեղակայվող հաղորդիչ կողմի սարքավորումները ներառում են՝ - հեռուստատեսային հաղորդող սարք ՀՀՍ - կցման հանգույց - միացման տուփ - ընդունիչ կողմի սարքավորումներ - օպերատորի աշխատատեղ ՓՄ ՕԱՏ – տեղադրվում է ՓՄ խցիկում - հեռուստատեսային համակարգի բլոկ – 1 հատ - տեսամոնիտոր – 1հատ - անխափան սնուցման աղբյուր – 1 հատ - կոմուտացիոն բլոկ - կառավարման վահան – 1 հատ - սարքավորումներ, որոնք տեղակայվում են ռեժիմների ընտրության վահանի վրա, (այսուհետ՝ ՕԱՏ ՌԸՎ) ИТЦЯ.468383.008, որի կազմի մեջ մտնում են - տեղեկատվության ձայնագրման և պահման սարքի համակարգային բլոկ - տեսամոնիտոր – 2 հատ - կրոնշտեյն– 2 հատ - կառավարման վահան - անխափան սնուցման աղբյուր – 2 հատ - մեդիակոնվերտեր սնուցման բլոկով - միամոդ ընդունիչ - սնուցման բլոկներ – 3 հատ - ստեղնաշար - «մկնիկ» մանիպուլյատոր ## 7.4. Պահուստային գործիքներ 7.4.1. Որպես պահուստային հեռուստատեսային համակարգ աշխատելու և հիմնական համակարգի բլոկների խափանման դեպքում դրանց փոխարինման համար՝ - հեռուստատեսային հաղորդող սարք – 1 հատ - երկու չափսի զուգակցող մալուխներ, 1-ական հատ - զուգակցման հանգույց – 1 հատ - հեռուստատեսային համակարգի բլոկ – 1 հատ - տեղեկատվության ձայնագրման և պահման սարքի համակարգային բլոկ – 1 հատ - կառավարման վահան – 1 հատ - տեսամոնիտոր - 2 հատ - սնուցման բլոկ – 2 հատ - բարձակ – 2 հատ - ստեղնաշար -1 հատ - «մկնիկ» մանիպուլյատոր-1 հատ - անխափան սնուցման աղբյուր -1հատ - երկու տեսակի միացնող մալուխներ, 1-ական հատ - երկու տեսակի սնուցման մալուխներ- 1հատ - СТС - 1հատ Պահեստամասեր 7.4.2. Խափանման դեպքում փոխարինման համար - զուգակցող մալուխ – 6 հատ - կառավարման վահան - 2 հատ 7.4.3. Հեռուստատեսային տեսախցիկի խափանման դեպքում դրա բաղադրիչների փոխարինման համար - հեռուստատեսային մոդուլ – 3 հատ 7.4.4. ՀՀՍ-ի մակածման սարքի խափանման դեպքում դրա բաղադրիչների փոխարինման համար - կառավարման վահան - 2հատ 7.4.5. ՀՀՍ-ի խափանման դեպքում դրա բաղադրիչների փոխարինման համար՝ - տարբեր տեսակի միացնող մալուխներ, 2-ական և 3-ական հատ - լուսարձակ – 4 հատ - լուսարձակների բռնիչ – 1 հատ 7.4.6. Հեռուստատեսային համակարգի բլոկի խափանման դեպքում դրա բաղադրիչների փոխարինման համար՝ - հալուն ներդիր – 10 հատ 7.4.7. ՀՀՍ-ի կազմում ներառված լուսարձակի խափանման դեպքում դրա բաղադրիչների փոխարինման համար - հալոգենային լամպ – 40 հատ 7.4.8. Տեսախցիկի պաշտպանիչ ապակու հերմետիկացնող օղակ – 10 հատ 7.4.9. Շարժաբերների հանգույցների մանժետային խտացումներում ներդիրների զուգակցման տեղի հերմետիկացման օղակ – 20 հատ 7.4.10.Միացնող մալուխների անջատասարքերի հերմետիկացնող օղակ՝ շարժաբերների հանգույցին զուգակցման համար – 20 հատ: 7.4.11. Մանժետային խտացման և շարժաբերների հանգույցի իրանի միացման տեղամասի խտացման օղակ՝ 10 հատ: 7.4.12. ՀՀՍ լուսավորիչների տեղադրման տեղամասի խտացման օղակ՝ 40 հատ: 7.4.13. Մանժետային խտացման և շարժաբերների հանգույցի կցաշուրթի միացման տեղամասի խտացման օղակ՝ 10 հատ: 7.4.14. Մակածման սարքի և կցման հանգույցի միացման տեղամասի խտացման օղակ՝ 30 հատ: 7.4.15. ՀՀՍ կազմում ներառված լուսավորիչի պաշտպանիչ ապակու խտացման օղակ՝ 40 հատ: 7.4.16. Տեսախցիկին միացման ժամանակ միացնող մալուխի անջատասարքի խտացման օղակ՝ 20 հատ: 7.4.17. Ստորին կցաշուրթի և շարժաբերների հանգույցի իրանի միացման տեղամասի խտացման օղակ՝ 10 հատ: 7.4.18. Մակածման սարքի անջատիչի խտացման օղակ՝ նախատեսված կցման հանգույցին միացման համար — 20 հատ: 7.4.19. Տեսախցիկի պոչամասի խտացման երկու չափսի օղակներ՝ յուրաքանչյուրից 10-ական հատ: 7.4.20. Մակածման սարքի մանժետային խտացումների խտացնող մանժետ՝ 20 հատ: Գործիքներ - մակածման սարքի շարժաբերների հանգույցին մալուխների ամրացման բանալի — 1 հատ, - ՀՀՍ կազմում ներառված բռնակով լուսավորիչների մոնտաժման բանալի — 1 հատ, - մալուխը տեսախցիկին ամրացնելու բանալի — 1 հատ, - ՀՀՍ լուսավորիչներում լամպերի փոխարինման բանալի — 1 հատ, - տեսախցիկի հեռուստատեսային մոդուլում ֆոկուսացնող համակարգի ամրացման բանալի — 1 հատ, - ՀՀՍ-ի լուսավորիչների պաշտպանիչ ապակիների մոնտաժման բանալի – 1 հատ, - մակածման սարքի շարժաբերների հանգույցում մանժետային խտացուցիչների մոնտաժման բանալի – 1 հատ, - ակածման սարքի շարժաբերների հանգույցում մանժետային խտացուցիչների մոնտաժման բանալի – 1 հատ, - մակածման սարքի շարժաբերների հանգույցի իրանի մեջ շարժաբերներով իրանի մոնտաժման բանալի-1հատ, - մակածման սարքի շարժաբերների հանգույցում մանժետային խտացուցիչների մոնտաժման բանալի – 1 հատ - տեսախցիկի վիդիկոնի փոխարինման բանալի – 1 հատ: - հեռուստատեսային մոդուլի և օբյեկտիվի հետ հավաքված մոնտաժային քուղը տեսախցիկի պատյանի մեջ տեղադրելու և այնտեղից հանելու բանալի– 1 հատ: - շտկոց՝ մակածման սարքի շարժաբերների հանգույցի մանժետային խտացուցիչներում խտացնող օղակների փոխարինման համար – 1 հատ - ժամագործական պտուտակահանների հավաքածու՝ տեսախցիկի հաղորդող խողովակի և պլատաների փոխարինման համար – 1 հավաքածու Պարագաներ - Միացման տուփ՝ վթարային աշխատանքային ռեժիմում հիմնական միացման տուփի փոխարեն օգտագործելու համար – 1 հատ, - Կաբելային ճշտիչ՝ համակարգի կարգաբերման և վերանորոգման ժամանակ միացնող մալուխներում առաջացող տեսաազդանշանի ամպլիտուդա-հաճախականային աղավաղումների շտկման համար – 1 հատ, - Մուլտիմետր՝ համակարգի տեխնիկական սպասարկման ժամանակ ՀՀՍ-ին տրվող լարումների վերահսկման և կապի գծերի զննման (զանգահարման) համար – 1 հատ: - Վերանորոգման լարան՝ համակարգի կարգաբերման և վերանորոգման ժամանակ ՀՀՍ-ն բլոկին միացնելու համար – 1 հատ, - Վերանորոգման մալուխ՝ համակարգի կարգաբերման և վերանորոգման ժամանակ բլոկը միացման տուփին և կաբելի ճշտիչին միացնելու համար – 1 հատ, - Վերանորոգման մալուխ՝ համակարգի կարգաբերման և վերանորոգման ժամանակ ՀՀՍ-ն միացման տուփին միացնելու համար – 1 հատ, - Վերանորոգման մալուխ՝ կաբելի ճշտիչը բլոկին և միացման տուփին միացնելու համար – 1 հատ, - Միացնող մալուխ՝ համակարգի կարգաբերման և վերանորոգման ժամանակ տեսամոնիտորը բլոկին միացնելու, ինչպես նաև շարքից դուրս գալու դեպքում փոխարինելու համար – 1 հատ - Սնուցման մալուխ՝ համակարգի կարգաբերման և վերանորոգման ժամանակ բլոկը և սնուցման բլոկները սնուցման ցանցին միացնելու, ինչպես նաև շարքից դուրս գալու դեպքում փոխարինելու համար – 5 հատ, - Ստուգման աղյուսակ՝ շահագործման ընթացքում տեսախցիկի լուծունակության ստուգման համար – 1 հատ, - Հանիչ՝ ՀՀՍ-ում լուսավորիչների բռնիչի իրանից լուսավորիչների ապամոնտաժման համար – 1 հատ, - ֆիքսատոր՝ ուղղորդման սարքին կցվելիս կցման հանգույցի ֆիքսման համար – 1 հատ, - Խցափակիչ՝ ուղղորդման սարքի միակցիչի վրա տեղադրելու համար՝ հերմետիկության ստուգման ժամանակ՝ 1 հատ, - Ցանգա՝ կցման հանգույցը հեռադիտակային ձողի վրա մոնտաժելու համար՝ 1 հատ, - Տեղակայման շրջանակ՝ մալուխը հեռադիտակային ձողի վրա մոնտաժելու համար՝ 1 հատ, - Բռնակ՝ հեռուստատեսային հաղորդող սարքը (ՀՀՍ) միակցման հանգույցի միակցման համար՝ 1 հատ, - Կափարիչ՝ մալուխի անջատասարքի պաշտպանության համար (անջատված ՀՀՍ-ի դեպքում)՝ 1 հատ, - Կոնտեյներ՝ խոնավակլանիչի պահպանման համար, որը հանվել է ուղղորդման սարքից ՝վերջինիս վերանորոգման կամ տեխնիկական սպասարկման ժամանակահատվածում՝ 1 հատ։ Նյութեր - Tomflon (Տոմֆլոն) քսուք պարուրակային մակերևույթների համար՝ 0,12 կգ - Silicon Grease քսուք խտացուցիչ օղակների մակերևույթների համար՝ 0,12 կգ:

ԲԱԺԻՆ 8. ՓՈՐՁԱՐԿՈՒՄՆԵՐԻՆ ԵՎ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆԸ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ

8.1. Փորձարկումներին ներկայացվող ընդհանուր պահանջներ - Մատակարարվող սարքավորումը պետք է ստուգվի/թեստավորվի սահմանված պարամետրերին և բնութագրերին համապատասխանության տեսանկյունից՝ ՀԱԷԿ-ի հրապարակում իրականացվող փորձարկումների ընթացքում։ - Հրապարակում ընդունման փորձարկումները պետք է անցկացվեն Պատվիրատուի կողմից՝ ՀԱԷԿ-ի անձնակազմի հետ համատեղ։ - Սարքավորումների փորձարկումների ծրագիրը և փորձարկման ընթացակարգերը մշակվում են Կապալառուի կողմից՝ արտադրողի փաստաթղթերի հիման վրա։ 8.2. Գործարանային ընդունման փորձարկումներ (ԳԸՓ) - Գործարանային ընդունման փորձարկումների նպատակն է հաստատել, որ բոլոր գնված սարքավորումները համապատասխանում են սահմանված տեխնիկական պահանջներին և համաձայնեցված Որակի պլանին։ Կապալառուն մշակում է գործարանային փորձարկումների ծրագիրը և այն համաձայնեցնում Պատվիրատուի հետ։ - ԳԸՓ-ները պետք է անցկացվեն Կապալառուի կողմից՝ ստուգելու համար համակարգի բաղադրիչների, ինչպես նաև ամբողջ համակարգի համապատասխանությունը ՏԱ-ի և նախագծային փաստաթղթերի պահանջներին, ինչպես նաև սարքավորումը Պատվիրատուին առաքելու հնարավորության վերաբերյալ որոշում կայացնելու համար: - Գործարանային ընդունման փորձարկումները պետք է անցկացվեն ընդունող հանձնաժողովի ներկայությամբ։ Կապալառուն կրում է Պատվիրատուի կողմից Ընդունող հանձնաժողովի մասնագետների տրանսպորտային և կացության ծախսերը։ 8.3. Ընդունման փորձարկումներ հրապարակում - Սարքավորման մատակարարումից հետո հրապարակում իրականացվում են ֆունկցիոնալ փորձարկումներ, որոնք ուղղված են հաստատելու, որ մատակարարված սարքավորումն իսկապես համապատասխանում է սույն տեխնիկական բնութագրում նշված ֆունկցիոնալ նախագծին: 8.4. Նախնական և վերջնական ընդունման հավաստագրերի տրամադրում - Նախնական ընդունման ակտը պետք է կազմվի Կապալառուի կողմից՝ ԸՀՓ-ի (Ընդունման փորձարկումներ հրապարակում) անցկացումից հետո։ - Նախնական ընդունման ակտը պետք է պատրաստվի և ստորագրվի Կապալառուի ու Պատվիրատուի կողմից՝ մատակարարման պայմանագրերի Ընդհանուր և Հատուկ պայմաններին համապատասխան հաստատվելու համար։ - Վերջնական ընդունման ակտը պետք է պատրաստվի և ստորագրվի Կապալառուի ու Պատվիրատուի կողմից՝ երաշխիքային ժամկետի ավարտին հաստատվելու համար։

ԲԱԺԻՆ 9. ՊԱՀՄԱՆԸ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ

## 9.1. Համակարգի սարքավորումները պետք է պահպանվեն 5-ից մինչև 40 °C ջերմաստիճանի և օդի ոչ ավելի, քան 80 % հարաբերական խոնավության պայմաններում՝ 25 °C օդի ջերմաստիճանի դեպքում (պահպանման պայմաններ 1 (Л) ըստ ԳՕՍՏ 15150-69-ի), I տիպի մթնոլորտում՝ ըստ ԳՕՍՏ 15150-69-ի; ## 9.2. Պահեստներում և շինարարական հրապարակներում համակարգի բաղկացուցիչ մասերի պահման ժամանակ պետք է կատարվեն ԳՕՍՏ 9.014-79 և ԳՕՍՏ 15150-69 ստանդարտների պահանջները;

ԲԱԺԻՆ 10. ԻՐԱԿԱՆԱՑՎՈՂ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԺԱՄԿԵՏՆԵՐԻՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ

10.1. Սույն ՏԱ-ով նախատեսված աշխատանքները պետք է կատարվեն 2027թ. ՊՆՎ-ի ընթացքում:

ԲԱԺԻՆ 11. ԵՐԱՇԽԻՔԱՅԻՆ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

11.1. Կապալառուի երաշխիքային պարտավորությունների տևողությունը երեք տարի է՝ սկսած ընդունման ակտի ստորագրման օրվանից: 11.2. Երաշխիքային ժամանակահատվածում սարքավորման վերանորոգման համար օգտագործված ցանկացած պահեստամաս պետք է փոխարինվի Կապալառուի կողմից անվճար հիմունքներով 11.3. Երաշխիքային սպասարկումը պետք է մատուցվի սարքավորման խափանման մասին հաղորդումն ստանալու պահից երկու շաբաթվա ընթացքում։ Վերանորոգման անհրաժեշտության դեպքում Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում դրա կազմակերպման և վերանորոգման ծախսերի համար՝ ներառյալ տեղափոխումը։

ԲԱԺԻՆ 12. ԱՆՁՆԱԿԱԶՄԻ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆԸ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ

12.1. Կապալառուն պետք է մշակի ուսուցման մանրամասն ծրագիր, որը կսահմանի ուսուցման ծավալը: 12.2. Ուսուցման ծրագիրը և ուսումնական նյութերի ծավալը պետք է համաձայնեցվեն Պատվիրատուի հետ: 12.3. ՌՊԿՀԼ ՋԱևՉԱ անձնակազմը պետք է անցնի ուսուցման ծրագիրը՝ հետագայում համապատասխան Ակտի ձևակերպմամբ:

# ՀԱՄԱՁԱՅՆԵՑՈՒՄՆԵՐԻ ԳՐԱՆՑՈՒՄ

| №№ ը/հ | Պաշտոն | Ազգանուն Ա.Հ. | Ստորագրություն | Ամսաթիվ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ԳՃՏշահագործման գծով | Խլղաթյան Գ. Х. |  |  |
|  | ԳՃՏանձնակազմի գծով | Մանուկյան Ա. Մ. |  |  |
|  | ՃՏԱԲՊ | Արշակյան Վ. Մ. |  |  |
|  | ՈԱԲՊ | Աբրահամյան Ռ. Ա. |  |  |
|  | ՋԱևՉԱՊ | Բաղդասարյան Ա. Լ. |  |  |
|  | ՎՆԿԲՊ | Մկրտչյան Ա. Ա. |  |  |
|  | ԿՎԱՊ | Արշակյան Ա. Մ. |  |  |