## Лист1
Չ/Հ | Անվանում /Name | Տեխնիկական բնութագիր | Technical specification | Техническая спецификация
| Եռաֆազ դիզելային գեներատորային կայանք // Three-phase diesel generator set // Трехфазная дизель-генераторная установка | Եռաֆազ դիզելային գեներատորային կայանք | Three-phase diesel generator set | Трехфазная дизель-генераторная установка
|  | Ոչ պակաս քան 110 կՎԱ / 88 կՎտ հզորությամբ դիզելային գեներատոր պահուստային/վթարային էլեկտրամատակարարման համար | Not less than 110 kVA / 88 kW diesel generator set for standby/emergency electrical power generation | Дизель-генераторная установка номинальной мощностью не менее чем 110 кВА / 88 кВт, предназначенную для резервного/аварийного электроснабжения
|  | Ամբողջական գեներատորային կայանքը պետք է ներառի ոչ պակաս քան հետևյալը. | The complete generating set should comprise, not less than: | Комплектная генераторная установка должна включать в себя не менее чем следующее:
|  | Դիզելային շարժիչ, | Diesel engine; | Дизельный двигатель;
|  | Եռաֆազ սինխրոն փոփոխական հոսանքի գեներատոր (ալտերնատոր), | Three-phase synchronous alternator; | Трехфазный синхронный генератор переменного тока (альтернатор);
|  | Լարման ավտոմատ կարգավորիչ (AVR), | Automatic voltage regulator (AVR); | Автоматический регулятор напряжения (AVR);
|  | Գեներատորի թվային կառավարման վահանակ, | Digital generator control panel; | Цифровую панель управления генератором;
|  | Ցանցի ավտոմատ անջատման (AMF) համակարգ, | Automatic mains failure (AMF) system; | Систему автоматического запуска при отказе сети (AMF);
|  | Ավտոմատ փոխանջատիչ (ATS)՝ նախատեսված լինելու դեպքում, | Automatic transfer switch (ATS), where specified; | Автомат ввода резерва (АВР / ATS), где это указано;
|  | Մեկնարկային մարտկոցներ և մարտկոցի լիցքավորիչ, | Starting batteries and battery charger; | Стартерные аккумуляторные батареи и зарядное устройство;
|  | Ռադիատոր և հովացման համակարգ, | Radiator and cooling system; | Радиатор и систему охлаждения;
|  | Վառելիքային համակարգ և վառելիքի բաք, | Fuel system and fuel tank; | Топливную систему и топливный бак;
|  | Արտանետվող գազերի խլացուցիչ և ճկուն միացում, | Exhaust silencer and flexible connection; | Глушитель выхлопных газов и гибкое соединение;
|  | Ամուր կառուցվածքով հիմնական շրջանակ (հենահարթակ), | Heavy-duty fabricated base frame; | Прочную сварную опорную раму (основание);
|  | Հակավիբրացիոն հենակներ, | Anti-vibration mounts; | Антивибрационные опоры;
|  | Վթարային կանգառի համակարգ, | Emergency stop system; | Систему аварийного останова;
|  | Պաշտպանիչ կորպուս (ծածկոց)՝ արտաքին տեղադրման համար, եղանակային պայմաններից և աղմուկից պաշտպանված (ըստ անհրաժեշտության), | Weatherproof/acoustic enclosure for outdoor installation, where required; | Всепогодный/звукоизолирующий кожух для наружной установки (где требуется);
|  | Բոլոր ստանդարտ պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են անվտանգ և հուսալի շահագործման համար։ | All standard accessories necessary for safe and reliable operation. | Все стандартные аксессуары, необходимые для безопасной и надежной работы.
|  | Գեներատորը պետք է լինի ամբողջական և պատրաստ շահագործման՝ տեղադրման և գործարկման աշխատանքների ավարտից անմիջապես հետո։ | The generator shall be complete and ready for operation upon completion of installation and commissioning. | Генератор должен поставляться в комплекте и быть готовым к работе сразу по завершении монтажа и пусконаладочных работ.
|  | Գեներատորի պարամետրերը և ընդհանուր պահանջները. | Generator Rating and General Requirements: | Характеристики генератора и общие требования:
|  | Գեներատորի տեսակը՝ դիզելային շարժիչով աշխատող փոփոխական հոսանքի (AC) գեներատորային կայանք | Generator type: Diesel engine driven AC generator set | Тип генератора: Генераторная установка переменного тока с приводом от дизельного двигателя
|  | Նոմինալ պահուստային հզորությունը ոչ պակաս քան 110 կՎԱ | Rated standby power not less than 110 kVA | Номинальная резервная мощность: не менее чем 110 кВА
|  | Նոմինալ ակտիվ հզորությունը ոչ պակաս քան 88 կՎտ | Rated active power not less than 88 kW | Номинальная активная мощность: не менее чем 88 кВт
|  | Նոմինալ լարումը ոչ պակաս քան 400/230 Վ | Rated voltage not less than 400/230 V | Номинальное напряжение: не менее чем 400/230 В
|  | Ֆազերի քանակը ոչ պակաս քան 3 ֆազ, 3 ֆազ + զրո + PE (հողանցում) կամ 3 ֆազ + PE (հողանցում) | Number of phases not less than 3-phase, 3-phase + zero + PE or 3-phase + PE | Количество фаз: не менее чем 3 фаз, 4 провода + PE (заземление)
|  | Հաճախականությունը 50 Հց | Frequency։ 50 Hz | Частота: 50 Гц
|  | Հզորության նոմինալ գործակիցը ոչ պակաս քան 0,8 | Rated power factor not less than 0,8 | Номинальный коэффициент мощности: не менее чем 0,8
|  | Նոմինալ պտույտների քանակը ոչ պակաս քան 1500 պտ/րոպե | Rated speed not less than 1500 rpm | Номинальная скорость вращения: не менее чем 1500 об/мин
|  | Աշխատանքային ռեժիմը՝ Պահուստային / Վթարային (Standby / Emergency) | Duty: Standby / Emergency | Режим работы: Резервный / Аварийный (Standby / Emergency)
|  | Վառելիքը՝ դիզելային | Fuel: Diesel | Топливо: Дизельное
|  | Հովացումը՝ հեղուկային/ջրային հովացում | Cooling: Liquid/water cooled | Охлаждение: Жидкостное/водяное охлаждение
|  | Մեկնարկը (ստարտ) ոչ պակաս քան էլեկտրական, 24 Վ հաստատուն հոսանք (DC) | Starting not less than electric, 24 V DC | Запуск: не менее чем Электрический, 24 В постоянного тока (DC)
|  | Արագության կարգավորիչը՝ էլեկտրոնային կամ համարժեք արագության ավտոմատ կարգավորիչ | Availability electronic or equivalent automatic speed governor | Регулятор оборотов: Электронный или эквивалентный автоматический регулятор скорости
|  | Փոփոխական հոսանքի գեներատորը (ալտերնատոր)՝ անխոզանակ, սինխրոն տեսակի | Alternator: brushless synchronous type | Генератор переменного тока (альтернатор): Бесщеточный, синхронного типа
|  | Լարման կարգավորումը՝ ավտոմատ (AVR) | Voltage regulation: Automatic AVR | Регулирование напряжения: Автоматическое (AVR)
|  | Կիրառելի ստանդարտները՝ ISO 8528 և համապատասխան IEC ստանդարտներ | ISO 8528 and applicable IEC standards | Применимые стандарты: ISO 8528 и соответствующие стандарты IEC
|  | Գեներատորը պետք է ընդունակ լինի երկարատև ապահովելու ոչ պակաս քան 110 կՎԱ / 88 կՎտ հզորություն՝ ոչ պակաս քան 0,8 հզորության գործակցով՝ արտադրողի կողմից թույլատրված շահագործման պայմաններում։ | The generator should be capable of delivering not less than 110 kVA / 88 kW at not less than 0,8 power factor continuously within the manufacturer's permitted operating conditions | Генератор должен быть способен непрерывно выдавать мощность не менее чем 110 кВА / 88 кВт при коэффициенте мощности не менее чем 0,8 в пределах разрешенных производителем условий эксплуатации.
|  | Դիզելային Շարժիչ (Diesel Engine) | Diesel Engine | Дизельный Двигатель (Diesel Engine)
|  | Դիզելային շարժիչը պետք է լինի արդյունաբերական նշանակության, ծանր աշխատանքային ռեժիմի համար (heavy-duty), հատուկ նախագծված և նախատեսված գեներատորային կիրառությունների համար: | The diesel engine should be a heavy-duty industrial engine specifically designed and rated for generator applications. | Дизельный двигатель должен быть промышленного класса, рассчитан на тяжелые режимы работы (heavy-duty), специально разработан и предназначен для генераторных установок.
|  | Նվազագույն պահանջները. | Minimum requirements: | Минимальные требования:
|  | Չորս տակտանի դիզելային շարժիչ, | Four-stroke diesel engine, | Четырехтактный дизельный двигатель;
|  | Հեղուկային/ջրային հովացում, | Liquid/water cooled, | Жидкостное/водяное охлаждение;
|  | Տուրբոմղմամբ, անհրաժեշտության դեպքում՝ միջանկյալ հովացմամբ (aftercooling/intercooling), | Turbocharged, with aftercooling/intercooling where applicable, | С турбонаддувом и промежуточным охлаждением (aftercooling/intercooling), где применимо;
|  | Նախատեսված ոչ պակաս քան 1500 պտ/րոպե և 50 Հց հաճախականությամբ անընդմեջ աշխատանքի համար, | Designed for continuous operation at not less than 1500 rpm and 50 Hz; | Предназначен для непрерывной работы при не менее чем 1500 об/мин и 50 Гц;
|  | Արագության ավտոմատ կարգավորում, | Automatic speed governing, | Автоматическое регулирование оборотов;
|  | Էլեկտրական մեկնարկային (ստարտերային) համակարգ, | Electric starting system, | Электрическая система запуска (стартер);
|  | Փոխարինվող վառելիքի, յուղի և օդի զտիչներ (ֆիլտրեր), | Replaceable fuel, oil and air filters, | Сменные топливные, масляные и воздушные фильтры;
|  | Ռադիատոր և հովացման վենտիլյատոր, | Radiator and cooling fan, | Радиатор и охлаждающий вентилятор
|  | Արդյունաբերական ամուր կառուցվածք՝ հարմար ստացիոնար էլեկտրակայանների համար, | Industrial-grade construction suitable for stationary power generation. | Прочная конструкция промышленного исполнения, подходящая для стационарной выработки электроэнергии;
|  | Շարժիչը պետք է ունենա բավարար անվանական ելքային հզորություն՝ ալտերնատորին իր սահմանված հզորությամբ (ոչ պակաս քան 110 կՎԱ) առանց գերբեռնվածության աշխատեցնելու համար, | The engine should have sufficient rated output to drive the alternator at its specified not less than 110 kVA rating without overload. | Двигатель должен иметь достаточную номинальную выходную мощность для обеспечения работы альтернатора на заданной мощности (не менее 110 кВА) без перегрузки;
|  | Շարժիչը պետք է հագեցած լինի ավտոմատ պաշտպանիչ անջատման համակարգերով՝ ոչ պակաս քան հետևյալ դեպքերում. | The engine should be equipped with automatic protective shutdowns for not less than: | Двигатель должен быть оснащен системами автоматического защитного останова не менее чем по следующим параметрам:
|  | Յուղի ցածր ճնշում, | Low lubricating-oil pressure; | Низкое давление масла;
|  | Հովացնող հեղուկի բարձր ջերմաստիճան, | High coolant temperature; | Высокая температура охлаждающей жидкости;
|  | Գերապտույտ (չափից բարձր արագություն), | Overspeed; | Превышение оборотов (разнос);
|  | Մեկնարկի ձախողում, | Failure to start; | Отказ при запуске;
|  | Վթարային կանգառ: | Emergency stop. | Аварийный останов.
|  | Փոփոխական Հոսանքի Գեներատոր / Ալտերնատոր (Alternator) | Alternator | Генератор переменного тока / Альтернатор (Alternator)
|  | Ալտերնատորը պետք է լինի եռաֆազ, անխոզանակ, սինխրոն տեսակի, հատուկ նախագծված դիզելային գեներատորների համար: | The alternator shall be a three-phase, brushless, synchronous alternator specifically designed for diesel generator applications. | Альтернатор должен быть трехфазным, бесщеточным, синхронным, специально разработанным для использования в дизель-генераторных установках.
|  | Նվազագույն պահանջները. | Minimum requirements: | Минимальные требования:
|  | Նոմինալ ելքային հզորություն՝ 110 կՎԱ, | Rated output: 110 kVA; | Номинальная выходная мощность: не менее чем 110 кВА;
|  | Լարում՝ 400/230 Վ, | Voltage: 400/230 V; | Напряжение: не менее чем 400/230 В;
|  | Հաճախականություն՝ 50 Հց, | Frequency: 50 Hz; | Частота: 50 Гц;
|  | Եռաֆազ, | Three-phase | Трехфазное
|  | Հզորության գործակից՝ ոչ պակաս քան 0,8 | Power factor: not less than 0,8 | Коэффициент мощности: не менее чем 0,8
|  | Անխոզանակ գրգռում, | Brushless excitation; | Бесщеточное возбуждение;
|  | Լարման ավտոմատ կարգավորիչ (AVR), | Automatic voltage regulator; | Автоматический регулятор напряжения (AVR);
|  | Մեկուսացման դասը՝ ոչ պակաս քան H, | Insulation class: not less than H, | Класс изоляции: не менее чем H;
|  | Պաշտպանության դասը՝ ոչ պակաս քան IP23, | Protection: not less than IP23, | Класс защиты: не менее чем IP23;
|  | Կարճ միացման դիմացկունություն: | Short-circuit capability | Стойкость к токам короткого замыкания.
|  | Էլեկտրական բնութագրերը | Electrical Performance։ | Электрические характеристики։
|  | Գեներատորը պետք է պահպանի կայուն լարում և հաճախականություն՝ բեռնվածության փոփոխական պայմաններում: | The generator should maintain stable voltage and frequency under varying load conditions. | Генератор должен поддерживать стабильное напряжение и частоту при различных условиях нагрузки.
|  | Նվազագույն պահանջները. | Minimum requirements: | Минимальные требования:
|  | Լարման ավտոմատ կարգավորում AVR-ի միջոցով, | Automatic voltage regulation by AVR; | Автоматическое регулирование напряжения с помощью AVR;
|  | Շարժիչի արագության/հաճախականության ավտոմատ կարգավորում, | Automatic engine speed/frequency regulation; | Автоматическое регулирование частоты/оборотов двигателя;
|  | Կայուն աշխատանք՝ ցածր բեռնվածությունից մինչև անվանական բեռնվածություն, | Stable operation from low load to rated load; | Стабильная работа от минимальной до номинальной нагрузки;
|  | Ինդուկտիվ բեռների ապահովման հնարավորություն | Capability to supply inductive loads | Возможность питания индуктивных нагрузок
|  | Համապատասխան անցումային բնութագրեր շարժիչի նորմալ մեկնարկի և բեռի կիրառման համար, | Adequate transient performance for normal motor starting and load application. | Надлежащие переходные характеристики для нормального пуска электродвигателей и принятия нагрузки;
|  | Կառավարման Վահանակ (Control Panel)․ | Control Panel։ | Панель Управления (Control Panel)։
|  | Գեներատորը պետք է հագեցած լինի միկրոպրոցեսորային հիմքով թվային կառավարման վահանակով: | The generator shall be equipped with a microprocessor-based digital control panel. | Генератор должен быть оснащен цифровой панелью управления на базе микропроцессора.
|  | Կանտրոլերը պետք է ապահովի ոչ պակաս քան հետևյալ ցուցմունքները և մոնիտորինգը. | The controller should provide, indication and monitoring of not less than: | Контроллер должен обеспечивать индикацию и мониторинг не менее чем следующих параметров:
|  | Գեներատորի միջֆազային (գծային) լարում, | Generator line-to-line voltage; | Линейное напряжение генератора;
|  | Գեներատորի ֆազային լարում, | Generator line-to-neutral voltage; | Фазное напряжение генератора;
|  | Գեներատորի հոսանքի ուժը յուրաքանչյուր ֆազի համար, | Generator current for each phase; | Ток генератора по каждой фазе;
|  | Հաճախականություն, | Frequency; | Частота;
|  | Ակտիվ հզորություն (կՎտ/kW), | Active power (kW); | Активная мощность (кВт / kW);
|  | Լիարժեք հզորություն (կՎԱ/kVA), | Apparent power (kVA); | Полная мощность (кՎԱ / kVA);
|  | Հզորության գործակից, | Power factor; | Коэффициент мощности;
|  | Շարժիչի պտույտների արագություն, | Engine speed; | Обороты двигателя;
|  | Շարժիչի հովացնող հեղուկի ջերմաստիճան, | Engine coolant temperature; | Температура охлаждающей жидкости двигателя;
|  | Շարժիչի յուղի ճնշում, | Engine oil pressure; | Давление масла в двигателе;
|  | Մարտկոցի լարում, | Battery voltage; | Напряжение аккумуляторной батареи;
|  | Աշխատանքային ժամեր (մոտոժամեր), | Running hours; | Моточасы (время работы);
|  | Շարժիչի կարգավիճակ, | Engine status; | Статус двигателя;
|  | Տագնապային և անջատման կարգավիճակներ: | Alarm and shutdown status. | Статусы тревоги и аварийного отключения.
|  | Կանտրոլերը պետք է ներառի ավտոմատ պաշտպանություն հետևյալ դեպքերից. | The controller shall include automatic protection against: | Контроллер должен включать автоматическую защиту от:
|  | Գերլարում / Ցածր լարում, | Overvoltage / Undervoltage; | Повышенного / пониженного напряжения;
|  | Գերհաճախականություն / Ցածր հաճախականություն, | Overfrequency / Underfrequency; | Повышенной / пониженной частоты;
|  | Գերհոսանք (հոսանքի ավելցուկ), | Overcurrent; | Перегрузки по току;
|  | Գերբեռնվածություն, | Overload; | Перегрузки по мощности;
|  | Յուղի ցածր ճնշում, | Low oil pressure; | Низкого давления масла;
|  | Հովացնող հեղուկի բարձր ջերմաստիճան, | High coolant temperature; | Высокой температуры охлаждающей жидкости;
|  | Գերապտույտ, | Overspeed; | Превышения оборотов;
|  | Մեկնարկի ձախողում, | Fail to start; | Отказа при запуске;
|  | Կանգառի ձախողում, | Fail to stop; | Отказа при остановке;
|  | Մարտկոցի լիցքավորման ձախողում, | Battery charging failure; | Отказа зарядки аккумулятора;
|  | Վթարային կանգառ: | Emergency stop. | Аварийного останова.
|  | Ցանցի Ավտոմատ Անջատման Կառավարման Համակարգ (Automatic Mains Failure System - AMF) | Automatic Mains Failure System (AMF) | Система Автоматического Запуска при Отказе Сети (Automatic Mains Failure System - AMF)
|  | Գեներատորը պետք է ընդունակ լինի լիովին ավտոմատ աշխատանքի՝ հիմնական էլեկտրամատակարարման խափանումից հետո։ | The generator should be capable of fully automatic operation following failure of the normal electrical supply. | Генератор должен быть способен к полностью автоматической работе после отказа нормального (основного) электроснабжения.
|  | AMF համակարգը պետք է ապահովի (ոչ պակաս քան). | The AMF system should (not less than): | Система AMF должна обеспечивать (не менее чем):
|  | 1. Մոնիտորինգի ենթարկի արտաքին ցանցից մուտքային էլեկտրամատակարարումը։ | 1. Monitor the incoming utility supply. | 1. Мониторинг входящего электроснабжения от коммунальной сети.
|  | 2. Հայտնաբերի արտաքին ցանցի լարման կորուստը, ցածր լարումը կամ անթույլատրելի հաճախականությունը։ | 2. Detect loss, under-voltage or unacceptable frequency of the utility supply. | 2. Обнаружение потери, пониженного напряжения или недопустимой частоты сети.
|  | 3. Ավտոմատ կերպով նախաձեռնի գեներատորի մեկնարկը (ստարտ)։ | 3. Automatically initiate generator starting. | 3. Автоматическое инициирование запуска генератора.
|  | 4. Հաստատի գեներատորի լարման և հաճախականության կայունությունը։ | 4. Confirm stable generator voltage and frequency. | 4. Подтверждение стабильного напряжения и частоты генератора.
|  | 5. Բեռնվածությունը փոխանցի գեներատորին։ | 5. Transfer the load to the generator. | 5. Переключение нагрузки на генератор.
|  | 6. Հսկի (մոնիտորինգի ենթարկի) գեներատորը աշխատանքի ընթացքում։ | 6. Monitor the generator during operation. | 6. Мониторинг генератора во время работы.
|  | 7. Արտաքին ցանցի վերականգնումից հետո բեռնվածությունը հետ փոխանցի հիմնական էլեկտրամատակարարմանը։ | 7. Transfer the load back to the utility supply after restoration. | 7. Переключение нагрузки обратно на коммунальную сеть после восстановления ее параметров.
|  | 8. Թույլ տա կարգավորել հիմնական ցանցին վերադառնալու հապաղման ժամանակը (delay)։ | 8. Allow an adjustable return-to-mains delay. | 8. Возможность настройки задержки возврата на основную сеть.
|  | 9. Պահպանի գեներատորի աշխատանքը հովացման ռեժիմում (cool-down)։ | 9. Maintain the generator in cool-down operation. | 9. Поддержание работы генератора в режиме охлаждения (cool-down).
|  | 10. Հովացման ժամանակահատվածի ավարտից հետո ավտոմատ կերպով կանգնեցնի շարժիչը։ | 10. Stop the engine automatically after the cool-down period. | 10. Автоматический останов двигателя после периода охлаждения.
|  | Ավտոմատ Փոխանջատիչ (Automatic Transfer Switch - ATS) | Automatic Transfer Switch (ATS) | Автомат Ввода Резерва (Automatic Transfer Switch - ATS)
|  | ATS-ը պետք է նախատեսված լինի միացված բեռնվածության համար և հարմար լինի 400/230 Վ, 50 Հց եռաֆազ աշխատանքի համար։ | The ATS should be rated for the connected load and should be suitable for 400/230 V, 50 Hz, three-phase operation. | ATS должен быть рассчитан на подключенную нагрузку и подходить для трехфазной работы при 400/230 В, 50 Гц.
|  | ATS-ը պետք է ներառի. | The ATS should include: | ATS должен включать в себя:
|  | Էլեկտրական և մեխանիկական փոխարգելափակմամբ (interlocked) փոխանջատում, | Electrically and mechanically interlocked switching; | Переключение с электрической и механической взаимоблокировкой;
|  | Ավտոմատ փոխանցում (բեռի), | Automatic transfer; | Автоматическое переключение нагрузки (на генератор);
|  | Ավտոմատ հետ-փոխանցում (ցանցի վերականգնման դեպքում), | Automatic re-transfer; | Автоматическое обратное переключение (на сеть);
|  | Ձեռքով (մեխանիկական) կառավարում, | Manual operation; | Ручное (механическое) управление;
|  | Արտաքին ցանցի և գեներատորի լարման մոնիտորինգ, | Utility and generator voltage monitoring; | Мониторинг напряжения сети и генератора;
|  | Կարգավորվող ժամանակային հապաղումներ, | Adjustable time delays; | Регулируемые временные задержки;
|  | Դիրքի ինդիկացիա (ցուցադրում), | Position indication; | Индикацию положения (статуса);
|  | Կարճ միացման համապատասխան դիմացկունություն։ | Suitable short-circuit rating. | Соответствующую стойкость к токам короткого замыкания.
|  | Վառելիքային Համակարգ (Fuel System). | Fuel System: | Топливная Система (Fuel System):
|  | Գեներատորը պետք է մատակարարվի ամբողջական դիզելային վառելիքային համակարգով։ | The generator should be supplied with a complete diesel fuel system. | Генератор должен поставляться в комплекте с полной системой дизельного топлива.
|  | Համակարգը պետք է ներառի. | The system should include: | Система должна включать в себя:
|  | Վառելիքի բաք, | Fuel tank; | Топливный бак;
|  | Վառելիքի մակարդակի ցուցիչ, | Fuel level indicator; | Индикатор уровня топлива;
|  | Վառելիքի մատակարարման գիծ, | Fuel supply line; | Линию подачи топлива;
|  | Վառելիքի հետադարձ գիծ, | Fuel return line; | Линию возврата (обратки) топлива;
|  | Վառելիքի զտիչներ (ֆիլտրեր), | Fuel filters; | Топливные фильтры;
|  | Վառելիքի ճկուն միացումներ, | Flexible fuel connections; | Гибкие топливные соединения;
|  | Դատարկման (դրենաժային) հարմարանք, | Drain facility; | Дренажное устройство (слив);
|  | Վառելիքի բաքի օդափոխություն, | Fuel tank venting; | Вентиляцию топливного бака;
|  | Վառելիքի անջատիչ փական։ | Fuel isolation valve. | Отсечной топливный клапан.
|  | Վառելիքի բաքը պետք է ապահովի ոչ պակաս քան 8 ժամ ինքնավար աշխատանք՝ գեներատորի 75% անվանական բեռնվածության դեպքում | The fuel tank should provide autonomy of not less than 8 hours at 75% rated generator load, | Топливный бак должен обеспечивать не менее чем 8 часов автономной работы при 75% номинальной нагрузки генератора
|  | Մեկնարկային Համակարգ (Starting System). | Starting System: | Система Запуска (Starting System):
|  | Գեներատորը պետք է ունենա ոչ պակաս քան 24 Վ հաստատուն հոսանքի (DC) էլեկտրական մեկնարկային համակարգ։ | The generator should have a not less than 24 V DC electric starting system. | Генератор должен иметь электрическую систему запуска напряжением не менее чем 24 В постоянного тока (DC).
|  | Մեկնարկային համակարգը պետք է ներառի. | The starting system should include: | Система запуска должна включать в себя:
|  | Ծանր աշխատանքային ռեժիմի համար նախատեսված մեկնարկային մարտկոց կամ մարտկոցներ, | Heavy-duty starting battery or batteries; | Стартерную аккумуляторную батарею или батареи для тяжелых режимов работы;
|  | Մարտկոցի մալուխներ և սեղմակներ (կլեմմաներ), | Battery cables and terminals; | Аккумуляторные кабели и клеммы;
|  | Մարտկոցի ավտոմատ լիցքավորիչ, | Automatic battery charger; | Автоматическое зарядное устройство;
|  | Մարտկոցի լիցքավորման գեներատոր (կցորդված շարժիչին), | Battery charging alternator; | Зарядный генератор аккумулятора (навесной на двигателе);
|  | Մարտկոցի անջատիչ (մասսա), | Battery isolator; | Разъединитель аккумулятора («масса»);
|  | Մեկնարկիչի շարժիչ (ստարտեր), | Starter motor; | Стартер;
|  | Մարտկոցի ցածր լարման տագնապային ազդանշան, | Low-battery-voltage alarm; | Сигнализацию низкого напряжения аккумулятора;
|  | Մեկնարկային համակարգի պաշտպանություն։ | Starting-system protection. | Защиту системы запуска.
|  | Մարտկոցի տարողությունը պետք է բավարար լինի շրջակա միջավայրի սահմանված պայմաններում շարժիչի հուսալի մեկնարկն ապահովելու համար։ | The battery capacity should be sufficient to provide reliable engine starting under the specified ambient conditions. | Емкость аккумулятора должна быть достаточной для обеспечения надежного запуска двигателя при указанных условиях окружающей среды.
|  | Գեներատորային կայանքը պետք է ունենա ոչ պակաս քան հովացման համակարգ, արտանետման համակարգ, արտանետվող գազերի խլացուցիչ, աղմուկից և եղանակային պայմաններից պաշտպանված կորպուս, կողպվող մուտքի դռներ, հասանելիություն տեխնիկական սպասարկման համար, հասանելիություն վթարային կանգառի կոճակին, բարձրացման/տեղափոխման հարմարանքներ (կեռեր) | Generator should have not les than cooling system, exhaust system, industrial-grade exhaust silencer, acoustic/weatherproof enclosure, lockable access doors, access for maintenance, emergency stop access, lifting provisions | Генераторная установка система охлаждения, выхлопная система, глушитель выхлопных газов промышленного класса, Шумоизоляционный / Всепогодный кожух, Запираемые входные двери, доступ для технического обслуживания, доступ к кнопке аварийного останова, подъемные приспособления (проушины/рымы)
|  | Չափսերը․ | Dimensions։ | Габариты։
|  | Ընդհանուր երկարությունը ոչ ավելի քան 3300 մմ | Overall length not more than 3000 mm | Общая длина не более чем 3000 мм.
|  | Ընդհանուր լայնությունը ոչ ավելի քան 1100 մմ | Overall width not more than 1100 mm | Общая ширина не более чем 1100 мм.
|  | Ընդհանուր բարձրությունը ոչ ավելի քան 1800 մմ | Overall height not more than 1800 mm | Общая высота не более чем 1800 мм
|  | Ստանդարտներ․ | Standards։ | Стандарты։
|  | Գեներատորային կայանքը պետք է համապատասխանի հետևյալ ստանդարտներին. | The generator set should comply with this standards: | Генераторная установка должна соответствовать следующих стандартов:
|  | ISO 8528 | ISO 8529 | ISO 8530
|  | IEC 60034 | IEC 60034 | IEC 60034
|  | IEC 61439 | IEC 61439 | IEC 61439
|  | Լրակազմ և պարագաներ. | Set and accessories: | Комплектация и акссесуары:
|  | Տեղադրում և մեկնարկ | Installation and start-up | Установка и пуско-наладочные работы
|  | Աշխատակազմի ուսուցում տեղում | On site staff training | Обучение персонала на месте
|  | Օգտագործման ձեռնարկ հայերեն կամ անգլերեն կամ ռուսերեն | User manual in armenian or in english or in russian | Руководство пользователя на армянском или английском, или русском языках
|  | Սարքավորումը պետք է լինի նոր, չօգտագործված | Equipment must be new, unused | Оборудование должно быть новым, неиспользованным
|  | Լրակազմը ներառում է բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար | The kit includes all the necessary additional devices and accessories for the full operation of the equipment | В комплект входят все необходимые дополнительные устройства и аксессуары для полноценной работы оборудования
|  | Մոնտաժային նյութերի, մալուխների առկայություն անհրաժեշտ համակարգի տեղադրման համար | Availability of mounting materials, cables for the installation of the necessary system | Наличие монтажных материалов, кабелей для установки необходимой системы
|  | Երաշխիքը՝ ոչ պակաս քան 24 ամիս | Warranty not less than 24 months | Гарантия: не менее чем 24 месяцев.
|  | Որակի վկայականներ (առկայություն). | Quality Certificates (Availability): | Сертификаты качества (наличие):
|  | 1. ISO 9001 կամ համարժեք | 1. ISO 9001 or equivalent | 1. ИСО 9001 или эквивалент
|  | 2. CE (directive 2014/30 EU) EN62040-1 կամ համարժեք | 2. CE (directive 2014/30 EU) EN62040-1 or equivalent | 2. CE (directive 2014/30 EU) EN62040-1 или эквивалент
|  | 3. CE (directive 2014/35 EU) EN62040-2 կամ համարժեք | 3. CE (directive 2014/35 EU) EN62040-2 or equivalent | 3. CE (directive 2014/35 EU) EN62040-2 или эквивалент